| No. ANEXO “E” | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TANQUES |  |  |  |  |
|  | ¿Se inspeccionan regularmente? |  |  |  |  |
|  | ¿Fecha de última inspección? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué anomalías se encontraron? |  |  |  |  |
|  | ¿Se corrigieron dichas anomalías? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con el estudio del subsuelo, donde se determinaron las propiedades estratigráficas, y físicas de su naturaleza? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene control sobre posibles asentamientos de los tanques? |  |  |  |  |
|  | ¿Se investigan los asentamientos que se exceden a lo contemplado en el diseño? |  |  |  |  |
|  | ¿Se toman acciones correctivas cuando ésto sucede? |  |  |  |  |
|  | ¿Permiten que el fondo de los tanques tengan contacto con agua o humedad? |  |  |  |  |
|  | ¿Cómo lo evitan? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tienen registros de temperatura debajo de los tanques? |  |  |  |  |
|  | ¿Cómo es la circulación del aire en la base de los tanques? |  |  |  |  |
| 2. | LOCALIZACION |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran tanques no-refrigerados, a presión con gas LP, o con líquidos inflamables, dentro de la misma zona de confinamiento? |  |  |  |  |
|  | ¿La distancia mínima entre tanques criogénicos es de 1/2 del diámetro del tanque mayor? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra el área confinada y su alrededor (aprox. 10 m), libre de materiales combustibles (madera, hierbas, pasto seco)? |  |  |  |  |
| 3. | IDENTIFICACION |  |  |  |  |
|  | ¿Los tanques cuentan con una placa, sobre la envolvente exterior, con la siguiente información: - Nombre del fabricante? - Fecha de fabricación? - Capacidad del tanque? - Presión de trabajo máxima permisible? - Temperatura máxima de diseño? - Máximo nivel permisible de agua (para propósitos de prueba)? - Gravedad específica de diseño (o densidad del producto a ser almacenado)? - Máximo nivel al cual deberá llenarse con Gas LP, para el cual fué diseñado |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra la placa en un lugar accesible y visible? |  |  |  |  |
| 4. | AREA DE CONFINAMIENTO |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran los tanques dentro de una área confinada? |  |  |  |  |
|  | ¿Cualquier derrame puede ser contenido en dicha área? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen canalizaciones confinadas para drenar un posible derrame de gas LP? |  |  |  |  |
|  | ¿El área confinada (dique, muro de contención, contención natural), cuenta con una capacidad volumétrica mínima de contención igual al volumen total del tanque más grande, suponiéndolo lleno? |  |  |  |  |
|  | ¿El área confinada es de tierra compactada, concreto, metal o de otros materiales adecuados? |  |  |  |  |
|  | ¿Las paredes de los diques tienen como mínimo 1.5 metros de altura? |  |  |  |  |
|  | ¿Resiste la carga hidrostática total del gas LP confinado? |  |  |  |  |
|  | ¿Resiste las bajas temperaturas, choques térmicos, exposición al fuego, temblores, viento y lluvia a las que pudiera estar expuesto? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con medios para desalojar el agua de lluvia y de cualquier otra fuente? |  |  |  |  |
|  | Si el drenado es por gravedad, ¿se tomaron medidas para evitar el posible escape de gas LP a través de este sistema? |  |  |  |  |
| 5. | INSTRUMENTOS Y CONTROLES |  |  |  |  |
|  | ¿Cuentan por lo menos con 2 dispositivos independientes para la medición del nivel? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuentan con una alarma para alto nivel de líquido? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene un dispositivo que corte el flujo por alto nivel de líquido? |  |  |  |  |
|  | ¿Es independiente de todos los medidores de nivel? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con dispositivos indicadores de temperatura? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuentan con mecanismos para evitar la presurización del tanque? |  |  |  |  |
|  | ¿En que consisten? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuentan con mecanismos para evitar presión negativa (vacío) en el tanque? |  |  |  |  |
|  | ¿En que consisten? |  |  |  |  |
| 6. | REINSTALACION DE TANQUES CRIOGENICOS |  |  |  |  |
|  | ¿Cuánto tiempo ha estado fuera de servicio el tanque? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con el reporte de inspección, efectuada por personal calificado, antes de ponerse nuevamente en servicio? |  |  |  |  |
|  | ¿Se reportan anormalidades? |  |  |  |  |
|  | ¿Se corrigieron? |  |  |  |  |
|  | Si el tanque tiene más de un año fuera de operación: –Se efectuó una prueba hidrostática, a un nivel de presión igual a la prueba hidrostática original? –El tanque presenta señales de corrosión? –El tanque cumple con las Normas aplicables y con todos los demás puntos establecidos en este cuestionario? |  |  |  |  |