| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.9.2.4 | El alambre o los cables de acero, indicados en el subinciso 9.9.3.4 de esta lista y usados como refuerzo no pretensado, están diseñados con un esfuerzo máximo admisible como sigue: |  |  |  |  |
|  | a) | Aplicaciones de control de agrietamiento 207 MPa. |  |  |  |  |
|  | b) | Otras aplicaciones 552 MPa |  |  |  |  |
|  | 9.9.2.5 | Se deben tener en cuenta las fuerzas internas que actúen sobre el recipiente, debidas a la restricción de relleno durante el calentamiento. |  |  |  |  |
|  | 9.9.3 | Materiales sometidos a la temperatura del GNL |  |  |  |  |
|  | 9.9.3.1 | El concreto cumple con lo establecido en las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  |  | Se realizan mediciones de la resistencia a la compresión y del coeficiente de contracción para el concreto a la temperatura bajo de diseño, a menos que se disponga de datos de mediciones anteriores de estas propiedades. |  |  |  |  |
|  | 9.9.3.2 | El agregado cumple con lo especificado en las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia o a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | El agregado es denso, y química y físicamente adecuado para obtener un concreto de alta resistencia y duración. |  |  |  |  |
|  | 9.9.3.3 | El mortero neumático se apega a las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  | 9.9.3.4 | Los elementos de resistencia alta a la tensión, en el concreto pretensado, se apegan a las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  | 9.9.3.5 | Se utiliza cualquier material aceptable para el funcionamiento a la temperatura del GNL o cualquier material que se demuestre aceptable, con una prueba, para el servicio con GNL. |  |  |  |  |
|  |  | Los materiales para anclajes permanentes de extremos mantienen sus propiedades estructurales a las temperaturas del GNL. |  |  |  |  |
|  | 9.9.3.6 | El acero reforzado para el concreto reforzado se apega a las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.9.3.7 | Las barreras metálicas no estructurales incorporadas en el concreto pretensado en contacto directo con el GNL durante las operaciones normales, son de un metal aceptable para “componentes primarios” o para “componentes secundarios” si la sección compuesta está pretensada de tal modo que no se desarrollan esfuerzos de tensión apreciables bajo cualquier condición de cargas de diseño. |  |  |  |  |
|  | 9.9.3.8 | Las barreras metálicas no estructurales incorporadas en el concreto pretensado, que sirven principalmente como barreras de humedad para tanques aislados internamente, son de un metal admisible como “componente primario” o como “componente secundario” si la sección compuesta está pretensada de tal modo que no se desarrollan esfuerzos apreciables de tensión bajo cualquier condición de cargas de diseño. |  |  |  |  |
|  | 9.9.4 | Construcción, inspección y pruebas. |  |  |  |  |
|  | 9.9.4.1 | Los recipientes de concreto están construidos de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  | 9.9.4.2 | Los recipientes de concreto para GNL se inspeccionan de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.9.4.3 | Los componentes metálicos se construyen y proeban de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  | 9.9.4.4 | Los materiales que se usan en la construcción de recipientes de concreto para GNL se califican antes de usarlos, de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida |  |  |  |  |
|  | 9.10 | Identificación de los recipientes de GNL |  |  |  |  |
|  | 9.10.1 | Se identifica cada uno de los recipientes mediante una placa de datos hecha de material anticorrosivo, ubicada en un lugar accesible. |  |  |  |  |
|  | a) | La placa de datos indica Nombre del fabricante y fecha de fabricación |  |  |  |  |
|  | b) | La placa de datos indica la Capacidad líquida nominal en metros cúbicos |  |  |  |  |
|  | c) | La placa de datos indica la Presión de diseño para gas metano en la parte superior del recipiente |  |  |  |  |
|  | d) | La placa de datos indica la Densidad máxima permitida del líquido que se almacenará |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e) | La placa de datos indica el Nivel máximo de llenado con el líquido que se almacenará (ver 9.6) |  |  |  |  |
|  | f) | La placa de datos indica el Nivel máximo de llenado con agua para prueba hidrostática, en su caso. |  |  |  |  |
|  | g) | La placa de datos indica la Temperatura mínima en grados Celsius para la cual se diseñó el recipiente. |  |  |  |  |
|  | 9.10.2 | Los recipientes de almacenamiento tienen todas las penetraciones marcadas con la función de la penetración. |  |  |  |  |
|  |  | Las marcas permanecen visibles aun en caso de que se presente una helada. |  |  |  |  |
|  | 9.11 | Verificación de los recipientes de GNL. |  |  |  |  |
|  |  | Se hace una verificación a fin de comprobar que los recipientes no presentan fugas conforme con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  |  | Se reparan todas las fugas identificadas en los recipientes |  |  |  |  |
|  | 9.12 | Los recipientes diseñados para presión manométrica hasta de 103 kPa se prueban de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.13 | Los recipientes diseñados para presiones manométricas superiores a 103 kPa pasan por una prueba que comprende lo siguiente: |  |  |  |  |
|  | a) | Los recipientes fabricados en taller o en planta pasan por una prueba de presión realizada por el fabricante antes de ser embarcados al sitio donde van a instalarse. |  |  |  |  |
|  | b) | El tanque interior pasa una prueba de conformidad con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  |  | El tanque exterior pasa una prueba de fugas. |  |  |  |  |
|  | c) | Los recipientes y la tubería asociada pasan la prueba de fugas antes de llenar el recipiente con GNL. |  |  |  |  |
|  | 9.14 | Después de que se concluyen las pruebas de aceptación, no se realiza ningún trabajo de soldadura en campo en los recipientes de GNL. |  |  |  |  |
|  |  | Se realiza una prueba conforme a un método apropiado para una reparación o modificación cuando dicha reparación o modificación es de naturaleza tal que se requiere una prueba nueva para verificar el elemento afectado |  |  |  |  |
|  |  | Se permite realizar un trabajo de soldadura en campo en las placas delanteras o en los soportes proporcionados para ese fin. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se realiza un trabajo de soldadura en campo siempre que las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas bajo las cuales originalmente se fabricó el recipiente. |  |  |  |  |
|  | 9.15 | Purgado y enfriado de recipientes. |  |  |  |  |
|  |  | Antes de que el recipiente de GNL se ponga en servicio, este se purga y enfría conforme a los incisos 15.3.5 y 15.3.6 |  |  |  |  |
|  | 9.16 | Dispositivos de alivio |  |  |  |  |
|  | 9.16.1 | Generalidades. Todos los recipientes están equipados con dispositivos de alivio de presión y vacío, de conformidad con lo siguiente: |  |  |  |  |
|  | a) | Para recipientes diseñados para operar a 103 kPa y a niveles inferiores los dispositivos de seguridad tienen el tamaño indicado de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  | b) | Para recipientes diseñados para operar a niveles superiores 103 kPa. los dispositivos de seguridad tienen el tamaño indicado de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.16.2 | Los dispositivos de seguridad se comunican directamente con la atmósfera. |  |  |  |  |
|  |  | Se tienen instalados dispositivos rompedores de vacío si el recipiente esta expuesto a una condición de vacío que sobrepasa aquella para la que fue diseñado. |  |  |  |  |
|  | 9.16.2.1 | Cada válvula de alivio o rompedora de vacío de los recipientes de GNL se puede aislar del recipiente para mantenimiento o para cualquier otro fin por medio de una válvula manual de cierre de tipo paso completo. |  |  |  |  |
|  |  | Estas válvulas de cierre se pueden ajustar o bloquearse en la posición abierta. |  |  |  |  |
|  |  | Se tienen instaladas un número suficiente de válvulas de alivio de presión y de vacío en el recipiente de GNL para permitir que cada una se aísle individualmente a fin de realizar pruebas o dar mantenimiento a la vez que se conservan las condiciones de equilibrio requeridas. |  |  |  |  |
|  |  | En caso de requerirse sólo una válvula de seguridad, esta se instala ya sea en un puerto de apertura con una válvula de tres vías que conecte la válvula de alivio y su reserva al recipiente, o dos válvulas de alivio conectadas por separado al recipiente, cada una con una válvula. |  |  |  |  |
|  | 9.16.2.2 | No se cierra más de una válvula de cierre a la vez. |  |  |  |  |
|  | 9.16.2.3 | Se diseñan e instalan chimeneas o respiraderos de descarga de la válvula de alivio a fin de evitar la acumulación de agua, hielo, nieve, o cualquier otro material y la descarga debe ser vertical hacia arriba. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.16.3 | Tamaño del dispositivo de alivio |  |  |  |  |
|  | 9.16.3.1 | Alivio de presión. La capacidad de los dispositivos de alivio de presión se basa en lo siguiente: |  |  |  |  |
|  | a) | Se basa en la exposición al fuego |  |  |  |  |
|  | b) | Se basa en la Alteración en la operación, como falla en el dispositivo de control |  |  |  |  |
|  | c) | Se basa en Otras circunstancias resultado de fallas en el equipo o errores de operación |  |  |  |  |
|  | d) | Se basa en el Desplazamiento de vapores durante el llenado |  |  |  |  |
|  | e) | Se basa en la Vaporización súbita durante el llenado, como resultado del llenado o a consecuencia de la mezcla de productos de composición diferente |  |  |  |  |
|  | f) | Se basa en la Pérdida de refrigeración |  |  |  |  |
|  | g) | Se basa en el Flujo de calor por la bomba de recirculación |  |  |  |  |
|  | h) | Se basa en la Caída de la presión barométrica |  |  |  |  |
|  | 9.16.32 | Los dispositivos de alivio de presión tienen el tamaño suficiente para liberar la capacidad de flujo determinada por la contingencia aislada mayor o por cualquier combinación de contingencias razonable y probable. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.16.5 | Capacidad mínima. |  |  |  |  |
|  |  | La capacidad de alivio de presión mínima en kg/h no debe ser menor a 3% del contenido total del tanque en 24 horas. |  |  |  |  |
|  | 9.16.5 | Rompimiento de vacío. |  |  |  |  |
|  |  | La capacidad de los dispositivos de rompimiento de vacío se debe basar en lo siguiente: |  |  |  |  |
|  | a) | La capacidad se basa en el retiro de líquido o vapor a velocidad máxima |  |  |  |  |
|  | b) | La capacidad se basa en la Elevación en la presión barométrica |  |  |  |  |
|  | c) | La capacidad se basa en la reducción en la presión espacial de vapores como resultado del llenado con un líquido subenfriado |  |  |  |  |
|  | 9.16.5.1 | Los dispositivos rompedores de vacío tienen el tamaño suficiente para aliviar la capacidad del flujo determinada por la contingencia aislada mayor o por cualquier combinación de contingencias razonable y probable, menos la velocidad de vaporización que se produce por la ganancia de calor normal mínima en el contenido del tanque. |  |  |  |  |
|  |  | No se permite acreditar la capacidad de alivio de vacío por la represurización de gas ni por los sistemas de acumulación de vapores. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.16.6 | Exposición al fuego. |  |  |  |  |
|  |  | La capacidad de alivio de presión requerida por exposición al fuego se debe calcular conforme a esta formula: H=71,000FA0.82+Hn |  |  |  |  |
|  |  | En caso de recipientes grandes el área húmeda expuesta es el área que llegue a una altura de 9.15 m sobre el nivel del suelo. |  |  |  |  |
|  |  | Para Recipiente base se utilizo un factor de 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Para Instalaciones para la aplicación de agua se utilizo un factor de 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | En Instalaciones para el despresurizado y vaciado se uso un factor de 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Para Recipiente subterráneo se uso un factor de 0 |  |  |  |  |
|  |  | Para Aislamiento o protección térmica (métrica) F=U (904-Tf)/71 000 |  |  |  |  |
|  | 9.16.6.1 | Se aplico lo siguiente: |  |  |  |  |
|  |  | El aislamiento es incombustible, resiste la fuerza del chorro ocasionada por el equipo contra incendio y no se descompone a temperaturas superiores a 538°C. |  |  |  |  |
|  |  | La capacidad de alivio se determina por la siguiente fórmula: |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Una vez que se determino la capacidad de alivio, W, se calculo el flujo de aire equivalente a partir de la fórmula siguiente: Qa=0.93WTZM |  |  |  |  |
|  | 10 | Sistema de vaporización |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Clases de vaporizadores. El sistema de vaporización puede tener vaporizadores de uno o más de los siguientes tipos: |  |  |  |  |
|  | 10.1.1 | Se cuenta con un vaporizador con fuente de calor propia. ( derivan su calor de la combustión de algún combustible, energía eléctrica, o calor residual como el que proviene de los calentadores o de las máquinas de combustión interna.) |  |  |  |  |
|  | 10.1.1.1 | Se cuenta con un vaporizador con fuente de calor integral. (Son aquellos en los que la fuente de calor es integral al intercambiador de vaporización. Esta clasificación incluye los vaporizadores de combustión sumergidos) |  |  |  |  |
|  | 10.1.1.2 | Se cuenta con un vaporizador con fuente de calor remota. (la fuente primaria de calor está separada del intercambiador de vaporización y se usa un fluido intermedio, por ejemplo; agua, vapor, e isopentano, glicol, entre otros, como medio para transportar el calor.) |  |  |  |  |
|  | 10.1.2 | Se cuenta con un vaporizador con fuente de calor ambiental. derivan su calor a partir de fuentes de calor naturales, como la atmósfera, el agua de mar, o aguas geotérmicas. Si la temperatura de la fuente de calor natural sobrepasa los 100°C, se considera un vaporizador con fuente de calor remota. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | La fuente de calor natural está separada del intercambiador de calor de vaporización y se usa un medio de transporte de calor controlable entre la fuente y el intercambiador, se considera que el vaporizador es un vaporizador con fuente de calor remota y se aplican las disposiciones para este tipo de vaporizador. |  |  |  |  |
|  | 10.1.3 | Se cuenta con vaporizadores con fuente de calor de proceso. (Son aquellos que derivan su calor de otro proceso termodinámico o químico o de tal manera en la que conserven o utilicen la refrigeración del GNL.) |  |  |  |  |
|  | 10.2 | Diseño y materiales. |  |  |  |  |
|  |  | Los vaporizadores están diseñados, fabricados e inspeccionados de acuerdo con esta Norma y en lo previsto por ella, con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previa autorización de la Comisión, y de conformidad con las prácticas internacionalmente reconocidas. |  |  |  |  |
|  | 10.2.1 | Los vaporizadores operan en un rango de temperaturas de -162°C a + 37.7°C. |  |  |  |  |
|  | 10.2.2 | Los intercambiadores de calor del vaporizador estan diseñados para una presión de operación cuando menos igual a la presión de descarga máxima de la bomba de GNL o del sistema del recipiente presurizado que los alimenta, el que sea mayor. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.3 | Tubería de los vaporizadores |  |  |  |  |
|  | 10.3.1 | Cada vaporizador conectado en paralelo debe tener una válvula de bloqueo a la entrada y a la salida. |  |  |  |  |
|  | 10.3.2 | La válvula de descarga de cada vaporizador, las válvulas de alivio y los componentes de la tubería instalados corriente arriba desde dicha válvula de descarga, están diseñadas para operar a la temperatura del GNL (-168ºC). |  |  |  |  |
|  | 10.3.3 | El sistema cuenta con un equipo automático para prevenir la descarga de GNL o de gas dentro del sistema de distribución a una temperatura inferior o superior a la temperatura de diseño del sistema de salida. |  |  |  |  |
|  |  | Este sistema es independiente de cualquier otro sistema de control de flujo y cuenta con válvulas en la línea para usarse sólo en una emergencia |  |  |  |  |
|  | 10.3.4 | Para aislar un vaporizador conectado en paralelo cuando no opera, éste cuenta con dos válvulas de entrada para evitar la fuga de GNL en su interior y cuenta con los medios para evacuar el GNL o el gas que pueda acumularse entre dichas válvulas. |  |  |  |  |
|  |  | Este requisito no se aplica por tener vaporizadores con fuente de calor ambiental con entrada menor o igual de 50 mm. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.3.5 | Cada vaporizador con fuente de calor propia cuenta con un dispositivo para interrumpir el calentamiento.. |  |  |  |  |
|  |  | Este dispositivo cuenta con control local y remoto. |  |  |  |  |
|  |  | El control remoto esta a una distancia no menor de 15 m del vaporizador |  |  |  |  |
|  | 10.3.6 | Cada vaporizador con fuente de calor propia cuenta con una válvula de corte en la línea de GNL a una distancia no menor de 15 m del vaporizador. |  |  |  |  |
|  |  | Si el vaporizador está dentro de un edificio, la distancia se mide desde dicho edificio. |  |  |  |  |
|  |  | Esta válvula cuenta con control local y remoto; asimismo, debe estar protegida contra congelamiento externo que pueda hacerla inoperable. |  |  |  |  |
|  | 10.3.7 | Cuando en un vaporizador con fuente de calor remota se utiliza un fluido intermedio inflamable, dicho vaporizador cuenta con válvulas de corte en ambas líneas, caliente y fría, del sistema de fluido intermedio. |  |  |  |  |
|  |  | El control de las válvulas esta a una distancia no menor de 15 m del vaporizador. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.4 | Dispositivos de alivio de vaporizadores. |  |  |  |  |
|  |  | Cada vaporizador cuenta con válvulas de alivio de seguridad dimensionadas de acuerdo con los requisitos siguientes: |  |  |  |  |
|  | 104.1 | Para vaporizadores con fuente de calor propia o con fuente de calor de proceso, las válvulas de alivio descargan el 110% de la capacidad nominal de flujo de gas sin que la presión exceda 10% arriba de la presión de operación máxima permisible del vaporizador. |  |  |  |  |
|  | 10.4.2 | Para vaporizadores con fuente de calor ambiental, las válvulas de alivio descargan el 150% de la capacidad nominal de flujo de gas (especificada para condiciones de operación normal) sin que la presión exceda 10% arriba de la presión de operación máxima permisible del vaporizador |  |  |  |  |
|  | 11 | Sistemas de tubería y sus componente |  |  |  |  |
|  | 11.1 | Generalidades. |  |  |  |  |
|  |  | El diseño de los sistemas de tubería se apegarse a lo establecido en esta Norma y en lo previsto por ella, en las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida, en prácticas internacionalmente reconocidas. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Los requisitos adicionales de este capítulo se aplican a sistemas de tubería y componentes que conducen líquidos y gases inflamables con temperaturas de servicio inferiores a -29ºC. |  |  |  |  |
|  |  | Para el diseño de la tubería aplica el movimiento sísmico de terreno SOB. |  |  |  |  |
|  | 11.2 | Tubería, accesorios y uniones |  |  |  |  |
|  | 11.2.1 | Los sistemas de tubería y sus componentes estan diseñados para soportar los efectos de la fatiga resultantes del ciclo térmico a los que están sujetos. |  |  |  |  |
|  |  | Se pone especial atención a los efectos de fatiga ocurridos en cambios de espesor de pared entre tubos, accesorios, válvulas y componentes |  |  |  |  |
|  | 11.2.2 | Para tubos de diámetro nominal menor o igual de 50 mm, las uniones son roscadas, soldadas o bridadas. |  |  |  |  |
|  |  | Para tubos de diámetro mayor de 50 mm las uniones son soldadas o bridadas. |  |  |  |  |
|  | 11.2.3 | El número de uniones roscadas o bridadas son mínimas y únicamente donde sean necesarias, ya sea por transición de materiales, conexiones de instrumentos o para maniobras de mantenimiento. |  |  |  |  |
|  |  | Si las uniones roscadas resultan inevitables, deben estan selladas por soldadura o por un medio que posteriormente es probado. Los tubos y niples roscados son al menos cédula 80. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.3 | Materiales. |  |  |  |  |
|  |  | Todos los materiales de tuberías, inclusive empaques y compuestos para sellar uniones roscadas pueden usarse con los líquidos y gases manejados a través del rango de temperaturas al que estén sujetos. |  |  |  |  |
|  |  | El material de los empaques es no combustible. |  |  |  |  |
|  | 11.3.1 | En caso que la tubería esta expuesta a la temperatura del GNL o de algún refrigerante o al calor de un derrame que produzca flama durante una emergencia, y esto pueda resultar en una falla de la tubería que incremente la emergencia de manera significativa, dicha tubería cumple con alguno de los puntos siguientes: |  |  |  |  |
|  | 11.3.11 | Se fabricada con materiales que pueden soportar tanto la temperatura normal de operación como las temperaturas extremas a la que están sujetos durante una emergencia |  |  |  |  |
|  | 11.3.1.2 | Esta protegida por aislamiento térmico u otro medio para retrasar la falla provocada por dichas temperaturas extremas hasta que el operador pueda efectuar una acción correctiva. |  |  |  |  |
|  | 11.3.1.3 | Es capaz de mantenerse aislada y detiene el flujo donde la tubería esta expuesta sólo al calor de un derrame con flama durante una emergencia. |  |  |  |  |
|  | 11.3.2 | El aislamiento de la tubería usado para mitigar la exposición al fuego es de materiales que no propagan el fuego y que conservan todas las propiedades necesarias durante una emergencia cuando estén expuestos al fuego, al calor, al frío o al agua, según aplica |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.3.3 | En los tubos con soldadura longitudinal o espiral, tanto la soldadura como la zona afectada por el calor cumplen con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  |  | No se usan tubos con soldadura en horno traslapada ni a tope. |  |  |  |  |
|  | 11.3.4 | No se usan tubos, válvulas, ni accesorios de fierro fundido, dúctil o maleable |  |  |  |  |
|  | 11.4 | Válvulas |  |  |  |  |
|  | 114.1 | Válvula de bonete. |  |  |  |  |
|  |  | Las válvulas de bonete extendido se instalar con sellos de empaque en una posición que evita la filtración o el mal funcionamiento provocado por la congelación |  |  |  |  |
|  |  | Si el bonete extendido en una línea de líquido criogénico se instala a un ángulo mayor de 45° de la vertical, se muestra evidencia de servicio satisfactorio en la posición instalada. |  |  |  |  |
|  |  | Las válvulas cumplen con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.4.2 | Las conexiones de contenedores, tanques y recipientes cuentan con válvulas de corte tan cerca de ellos como sea posible y estan dentro del área de retención. |  |  |  |  |
|  |  | Este requisito no se aplica para conexiones de válvulas de alivio, conexiones para alarmas de nivel y conexiones con brida ciega o tapón. |  |  |  |  |
|  | 11.4.3 | El diseño e instalación de una válvula interna es tal que cualquier falla de la boquilla de penetración resultado de deformación del tubo externo, esta más allá del asiento de cierre de dicha válvula interna. |  |  |  |  |
|  | 11.4.4 | Los recipientes con conexiones mayores de 25 mm de diámetro nominal a través de las cuales puede escapar el líquido, estan equipadas cuando menos con alguno de los dispositivos siguientes: |  |  |  |  |
|  | 11.4.4.1 | Cuenta con una válvula de cierre automático en caso de estar expuesta al fuego. |  |  |  |  |
|  | 11.4.4.2 | Cuenta con una válvula de cierre rápido, de control remoto que permanezca normalmente cerrada, con excepción del periodo de operación |  |  |  |  |
|  | 11.4.4.3 | Cuenta con una válvula de no retorno en las conexiones de llenado. |  |  |  |  |
|  | 11.4.5 | En el sistema de tuberías se instalan válvulas de cierre para limitar el volumen de fluido que pueda descargarse en caso de falla de dicho sistema |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.4.6 | El sistema de tuberías cuenta con suficientes válvulas que pueden ser operadas en el sitio donde se encuentran y a control remoto, de manera que permiten cerrar el proceso y los sistemas de transferencia por sistema o por área, o para permitir el paro completo en caso de emergencia. |  |  |  |  |
|  | 11.4.7 | Las válvulas y sus controles se diseñan para permitir la operación a bajas temperaturas. |  |  |  |  |
|  | 11.4.8 | Las válvulas de cierre de emergencia que pudieden requerir de un tiempo excesivo para operar durante una emergencia o si la válvula es de 200 mm o mayor son operadas con actuador. |  |  |  |  |
|  |  | Se tienen los medios para una operación manual. |  |  |  |  |
|  | 11.5 | Soldadura: |  |  |  |  |
|  |  | La calificación y el desempeño de los soldadores esta en conformidad con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida |  |  |  |  |
|  | 11.5.1 | En donde se sueldan materiales probados contra impacto, se seleccionan procedimientos de soldadura calificados para minimizar la degradación de las propiedades a baja temperatura del material de la tubería |  |  |  |  |
|  | 11.5.2 | Cuando se tienen que soldar aditamentos a una tubería extremadamente delgada, se seleccionan procedimientos y técnicas para minimizar el peligro de quemaduras y picaduras que traspasen la pared de la tubería. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.5.3 | No se usa de soldadura de oxiacetileno. |  |  |  |  |
|  | 11.6 | Soportes de tubería |  |  |  |  |
|  | 11.6.1 | Los soportes de tubería, incluyendo cualquier sistema de aislamiento usado para sostener la tubería cuya estabilidad es esencial para la seguridad de la planta, es resistente a o esta protegido contra la exposición al fuego, el escape de líquido frío, o a ambos, en caso de estar sujetos a dicha exposición. |  |  |  |  |
|  | 11.6.2 | Los soportes para tubería para líneas frías estan diseñados para evitar la transferencia excesiva de calor, que puede dar como resultado restricciones en la tubería provocadas por la formación de hielo o por fragilidad del acero del soporte |  |  |  |  |
|  | 11.7 | Identificación de la tubería. |  |  |  |  |
|  |  | La tubería se esta identificada con los colores y señalización que en materia de seguridad establezcan las disposiciones jurídicas aplicables |  |  |  |  |
|  | 11.8 | Inspección y pruebas de la tubería |  |  |  |  |
|  | 11.8.1 | Prueba de presión. |  |  |  |  |
|  |  | Se realizan pruebas de presión de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Para evitar una posible falla por ruptura, la tubería de carbón y acero de baja aleación se prueba a presión a temperaturas del metal encima de su temperatura de transición de ductilidad cero. |  |  |  |  |
|  | 11.8.2 | Registros. |  |  |  |  |
|  |  | Se deben mantienen registros de la presión, temperatura del medio de prueba, y de la temperatura ambiente durante la duración de cada prueba y dichos registros se mantienen durante la vida de la instalación o hasta que se realize una nueva prueba. |  |  |  |  |
|  | 11.8.3 | Pruebas de la tubería soldada |  |  |  |  |
|  | 11.8.3.1 | La tubería con soldadura longitudinal o espiral sujeta a temperaturas de servicio menores a -29°C tienen una presión de diseño menor a 2/3 de la prueba de presión en planta o de las pruebas de presión subsecuentes en el taller o hidrostáticas en el campo, excepto cuando el 100 por ciento de la soldadura longitudinal o espiral se sometio a inspección radiográfica o ultrasónica. |  |  |  |  |
|  | 11.8.3.2 | En todas las soldaduras circunferenciales a tope se examinan la circunferencia completa de soldadura por medio de inspección radiográfica o por ultrasonido, excepto las siguientes: |  |  |  |  |
|  | a) | No se realiza inspección radiográfica o por ultrasonido para tuberías de drenaje de líquidos y de ventilación de vapores con una presión de operación que produzca un esfuerzo tangencial de menos del 20 por ciento de la Resistencia de Cedencia Mínima especificada; dichas tuberías sólo deben inspeccionarse visualmente. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) | Para tuberías de presión que operen a una temperatura superior a -29°C; el 100% de las uniones soldadas diariamente se inspecciona por radiografía o por ultrasonido las circunferencias completas de soldadura. |  |  |  |  |
|  | 11.8.3.3 | Todas las soldaduras de enchufe y soldaduras fileteadas se examinan totalmente con líquidos penetrantes o con partículas magnéticas |  |  |  |  |
|  | 11.8.3.4 | Todas las soldaduras de penetración completa en ranura para conexiones de ramales se examinan en su totalidad en proceso, y también con líquidos penetrantes o partículas magnéticas después del paso final de soldadura. |  |  |  |  |
|  | 11.8.4 | Criterios de inspección. |  |  |  |  |
|  |  | Los métodos de verificación no destructivos, las limitaciones en los defectos, la calificación del inspector autorizado y del personal que realiza el examen, deben cumplir con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. Está prohibida la sustitución del examen durante el proceso por un examen radiográfico o ultrasónico. |  |  |  |  |
|  | 11.8.5 | Mantenimiento de registros. |  |  |  |  |
|  |  | Los registros de las pruebas y los procedimientos por escrito requeridos cuando se realiza un examen no destructivo se deben mantener durante la vida del sistema de tuberías o hasta el momento en que se vuelva a realizar una prueba. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Los registros y los certificados de materiales, componentes y tratamientos térmicos se deben mantener durante la vida del sistema. |  |  |  |  |
|  | 11.9 | Válvulas de seguridad y de alivio |  |  |  |  |
|  | 11.9.1 | Los dispositivos de seguridad para alivio de presión deben estar dispuestos de tal manera que la posibilidad de daño a la tubería o al inmueble se reduzca a un mínimo. Los medios para ajustar la presión de alivio deben estar sellados. |  |  |  |  |
|  | 11.9.2 | Se debe instalar una válvula de alivio de expansión térmica conforme se requiera para evitar la sobrepresión en cualquier sección de una tubería que lleva líquidos o vapores fríos que se puedan aislar por medio de válvulas. |  |  |  |  |
|  | 11.9.2.1 | Se debe ajustar la válvula de alivio de expansión térmica de manera tal que dispare a una presión menor o igual que la presión de diseño de la línea que protege. |  |  |  |  |
|  | 11.9.2.2 | La descarga de dichas válvulas se debe dirigir para minimizar el riesgo al personal y a cualquier otro equipo. |  |  |  |  |
|  | 11.10 | Control de corrosión |  |  |  |  |
|  | 11.10.1 | Las tuberías enterradas y/o sumergidas deben estar protegidas y mantenerse conforme a los principios establecidos en la NOM-008-SECRE-1999. |  |  |  |  |
|  | 11.10.2 | Los aceros inoxidables austeníticos y las aleaciones de aluminio se deben proteger para minimizar la corrosión y las picaduras provocadas por sustancias atmosféricas e industriales corrosivas durante el almacenamiento, construcción, fabricación, puesta a prueba y servicio. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No se deben usar cintas ni cualquier otro tipo de material de empaque que sea corrosivo para la tubería o para los componentes de la tubería. |  |  |  |  |
|  |  | Se deben utilizar inhibidores o barreras a prueba de agua en donde los materiales de aislamiento puedan causar corrosión al aluminio o a los aceros inoxidables. |  |  |  |  |
|  | 12 | Instrumentación y servicios eléctricos |  |  |  |  |
|  | 12.1 | Los tanques de GNL deben estar equipados con dos sistemas independientes de medición de nivel de líquidos y de alarmas. |  |  |  |  |
|  | 12.2 | La instrumentación para instalaciones de almacenamiento, vaporización, sistemas de tuberías (válvulas), bombas y compresores, debe ser diseñada para que en caso de una falla de energía eléctrica o de instrumentos neumáticos, el sistema continúe con una condición de falla segura que se mantendrá hasta que los operadores tomen las medidas adecuadas para reactivar o asegurar el sistema. |  |  |  |  |
|  | 12.3 | El equipo y cableado eléctrico serán del tipo especificado y deben ser instalados de acuerdo con los requisitos para ubicaciones peligrosas en las áreas de la planta clasificadas como peligrosas. |  |  |  |  |
|  | 12.4 | Se deben proporcionar las conexiones a tierra y uniones eléctricas adecuadas |  |  |  |  |
|  | 13 | Transferencia de GNL y refrigerantes |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.1 | Esta sección aplica a la transferencia de GNL, refrigerantes, líquidos inflamables y gases inflamables entre los contenedores o tanques de almacenamiento y los puntos de recepción o embarque por ducto o embarcaciones |  |  |  |  |
|  | 13.2 | Las instalaciones de transferencia deben también cumplir, en lo conducente, con los requisitos de esta Norma |  |  |  |  |
|  | 13.3 | Sistema de tubería |  |  |  |  |
|  | 13.3.1 | Se deben instalar válvulas de aislamiento, para que cada sistema de transferencia se pueda aislar en sus extremos. |  |  |  |  |
|  |  | Cuando se instalen válvulas eléctricas de aislamiento, se debe hacer un análisis para determinar si el tiempo de cierre no produce un golpe de ariete capaz de causar la falla de la tubería o del equipo |  |  |  |  |
|  | 13.3.2 | Se debe instalar un método de enfriamiento en una tubería para transferencia periódica de fluidos criogénicos, para preenfriarla antes de usarla. |  |  |  |  |
|  | 13.3.3 | Se deben instalar las válvulas de no retorno que sean necesarias en los sistemas de transferencia, para evitar el contraflujo; deben estar tan cerca como sea posible del punto de conexión a cualquier sistema en el que pudiera causarse dicho contraflujo. |  |  |  |  |
|  | 13.4 | Control de bombas y compresores |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.4.1 | Además del dispositivo local de paro, las bombas o compresores deben contar con control remoto, fácilmente accesible, a una distancia mínima de 7.6 m del equipo, para parar la bomba o el compresor en una emergencia. |  |  |  |  |
|  |  | Las bombas y compresores remotos para cargar o descargar embarcaciones, deben tener controles para detener su operación desde la zona de carga o descarga, así como en el lugar donde están localizados la bomba o compresor. |  |  |  |  |
|  |  | Los controles a bordo de un barco deben apegarse a esta disposición. Se deben instalar luces de señal en la zona de carga y descarga, para indicar cuando están parados o funcionando una bomba o compresor remoto de carga o descarga. |  |  |  |  |
|  | 13.5 | Recepción de GNL del buque-tanque. |  |  |  |  |
|  | 13.5.1 | El diseño, construcción y operación de los muelles y atracaderos deben cumplir con los requisitos de las autoridades competentes en la materia. |  |  |  |  |
|  | 13.5.2 | Se deben instalar válvulas de aislamiento y conexiones de purga en el cabezal de descarga de los tubos de líquido y de retorno de vapores, para poder bloquear, drenar o sacar por bombeo el contenido de mangueras y brazos, y poder bajarles la presión antes de desconectarlos. |  |  |  |  |
|  |  | Las válvulas de aislamiento de líquido, independientemente del tamaño, y las válvulas de vapores de 200 mm o mayores, deben tener operadores motorizados, además de un medio de operación manual. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Las válvulas motorizadas deben poder cerrarse tanto localmente como desde un control remoto ubicado a un mínimo de 15 m de la zona del distribuidor o cabezal. |  |  |  |  |
|  |  | El punto de conexión de la manguera o brazo con el cabezal o distribuidor debe tener válvulas. Las purgas o respiraderos deben descargar a una zona segura. |  |  |  |  |
|  | 13.5.3 | Cada tubería de retorno de vapor y de transferencia de líquido debe tener, además de las válvulas de aislamiento en el cabezal, una válvula de aislamiento de fácil acceso, ubicada en tierra firme, cerca del acceso al muelle. |  |  |  |  |
|  |  | Cuando haya más de una tubería, estas válvulas deben agruparse en un lugar e identificarse de acuerdo a su servicio. Las válvulas de 200 mm o mayores deben estar motorizadas y contar con medios para una operación manual. |  |  |  |  |
|  | 13.5.4 | Las tuberías para descargar sólo líquido deben tener una válvula de no retorno en el cabezal adyacente a la válvula de aislamiento del cabezal. |  |  |  |  |
|  | 13.6 | Tubería de recepción de GNL |  |  |  |  |
|  | 13.6.1 | Deben instalarse válvulas de aislamiento en todos los puntos de conexión de sistemas de transferencia con sistemas de tubería. |  |  |  |  |
|  | 13.6.2 | Se deben tener medios para asegurar que las transferencias a sistemas de tubería de entrega no puedan rebasar las limitaciones de presión o temperatura de esos sistemas. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.6.3 | Se deben instalar conexiones de purga o de ventilación para poder drenar y despresurizar los brazos y mangueras de carga, antes de desconectarlos. |  |  |  |  |
|  |  | Se permitirá que el gas o el líquido se ventilen a la atmósfera si descargan en un área segura. |  |  |  |  |
|  | 13.7 | Mangueras y brazos |  |  |  |  |
|  | 13.7.1 | Las mangueras o brazos que se usen para transferencias deben estar diseñadas para las condiciones de temperatura y de presión requeridas. |  |  |  |  |
|  |  | Las mangueras deben estar aprobadas para el servicio y diseñadas para una presión de ruptura no menor que cinco veces la presión de servicio. |  |  |  |  |
|  | 13.7.2 | Se deben usar mangueras metálicas flexible o tubos y conexiones giratorias, cuando se esperen temperaturas de operación menores que -51°C. |  |  |  |  |
|  | 13.7.3 | Los brazos de carga o descarga de buques-tanque deben tener alarmas que indiquen cuándo se está llegando a su alcance el límite de extensión. |  |  |  |  |
|  | 13.7.4 | Se deben instalar los medios adecuados de soporte de la manguera o el brazo de descarga. |  |  |  |  |
|  |  | En los contrapesos se debe tener en cuenta la formación de hielo en las mangueras o brazos no aislados. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.7.5 | Se deben probar las mangueras, al menos cada año, con la presión máxima de la bomba o del ajuste de la válvula de alivio. |  |  |  |  |
|  |  | Se deben inspeccionar visualmente antes de cada uso, para ver si tienen daños o defectos. |  |  |  |  |
|  | 13.8 | Comunicaciones y alumbrado |  |  |  |  |
|  | 13.8.1 | Se debe disponer de comunicaciones en los lugares de carga y descarga del GNL, para que el operador pueda estar en contacto con personal localizado remotamente relacionado con dicha operación de carga y descarga. |  |  |  |  |
|  |  | Se permiten comunicaciones por teléfono, altavoces, radio o señales luminosas. |  |  |  |  |
|  | 13.8.2 | Las instalaciones donde se transfiere GNL durante la noche deben tener alumbrado en la zona de transferencia. |  |  |  |  |
|  | 14 | Protección y seguridad contra incendios |  |  |  |  |
|  | 14.1 | La protección contra incendios debe ser proporcionada para todas las plantas e instalaciones de GNL. |  |  |  |  |
|  |  | El alcance del sistema de protección debe ser determinado por una evaluación basada en principios de ingeniería de protección contra incendios, análisis de condiciones locales y riesgos dentro de las instalaciones y exposición hacia o desde otra propiedad. La evaluación debe determinar como mínimo lo siguiente: |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.1.1 | Tipo, cantidad y ubicación del equipo necesario para la detección y control de incendios, derrames y fugas de GNL, líquidos inflamables o gases inflamables. |  |  |  |  |
|  | 14.1.2 | Tipo, cantidad y ubicación del equipo necesario para la detección y control de incendios potenciales eléctricos y no relacionados con procesos. |  |  |  |  |
|  | 14.1.3 | Métodos necesarios para aislar el equipo y estructuras de los efectos de la exposición al fuego. |  |  |  |  |
|  | 14.1.4 | Sistemas de agua para protección contra incendios. |  |  |  |  |
|  | 14.1.5 | Extintores y demás equipo contra incendios |  |  |  |  |
|  | 14.1.6 | Equipo y procesos que se incorporarán en el sistema de Paro de Emergencias (PDE), incluyendo el análisis de subsistemas, si existen, y la necesidad de equipos específicos de despresurización durante una emergencia por incendio. |  |  |  |  |
|  | 14.1.7 | Tipo y ubicación de los sensores necesarios para iniciar la operación automática del sistema PDE o de sus subsistemas. |  |  |  |  |
|  | 14.1.8 | Disponibilidad y responsabilidades del personal de planta y disponibilidad de personal externo a la planta para dar respuesta externa durante una emergencia. |  |  |  |  |
|  | 14.1.9 | Equipo de protección manual sobre entrenamiento especial y características requeridas para las respectivas tareas de emergencia. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.2 | Sistema de Paro de Emergencia (PDE). En caso de emergencia, el sistema PDE debe cerrar la fuente de suministro de GNL, líquidos y gases inflamables. |  |  |  |  |
|  |  | El sistema PDE, debe parar la operación de cualquier equipo cuya operación continua pueda aumentar o sostener la condición de emergencia. |  |  |  |  |
|  | 14.2.1 | Los sistemas PDE deben basarse en diseño a prueba de falla o se deben instalar, localizar o proteger para minimizar la posibilidad de que no funcionen en caso de una emergencia o falla en el sistema de control normal. |  |  |  |  |
|  |  | Los sistemas de paro de emergencia que no sean del tipo a prueba de falla deben tener todos sus componentes ubicados a menos de 15 m del equipo a controlar, en una de las formas siguientes: |  |  |  |  |
|  | 14.2.1.1 | Instalados o ubicados donde no puedan quedar expuestos a un incendio. |  |  |  |  |
|  | 14.2.1.2 | Protegidos contra falla debida a la exposición al fuego, durante un mínimo de 10 minutos. |  |  |  |  |
|  | 14.2.2 | Las instrucciones de operación que identifiquen la ubicación y el funcionamiento de los controles de emergencia, se deben mostrar en lugares sobresalientes en el área de la instalación. |  |  |  |  |
|  | 14.2.3 | El inicio de el o los sistemas de paro de emergencia puede ser manual, automático, o manual y automático, dependiendo de los resultados de la evaluación hecha de acuerdo con el párrafo 14.1 de esta NOM. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Los actuadores manuales deben estar en una zona accesible durante una emergencia, deben estar a un mínimo de 15 m del equipo que sirven, y se deben indicar sus funciones designadas en forma distinta y resaltadas. |  |  |  |  |
|  | 14.3 | Control de incendios y fugas |  |  |  |  |
|  | 14.3.1 | Aquellas zonas, incluyendo los edificios cerrados, que tengan potencial de tener concentraciones peligrosas de gas inflamable, de GNL o de derrames de, o de incendio, deben ser vigiladas de conformidad con los resultados de la evaluación realizada de acuerdo con el párrafo 14.1 de esta Norma. |  |  |  |  |
|  | 14.3.2 | Los sensores a baja temperatura y sistemas de detección de gas inflamable en la zona deben estar activados permanentemente y deben accionar una alarma audible y visual en el centro de vigilancia permanente de la planta. Los sistemas de detección de gas inflamable deben activar dicha alarma antes de que la concentración de gas exceda 25 por ciento del límite inferior de inflamabilidad del gas o vapor que se vigila. |  |  |  |  |
|  |  | Los detectores de fuego deben activar una alarma en la planta y en el centro de vigilancia permanente de la planta. Además, si así lo determina una evaluación hecha de acuerdo con el párrafo 14.1de esta Norma se puede permitir que los detectores de fuego activen partes del sistema de paro de emergencia. |  |  |  |  |
|  | 14.3.4 | La planta debe contar con un sistema de suministro, distribución y aplicación de agua contra incendios para protección contra la exposición al fuego, para enfriar los tanques de almacenamiento, equipo y tubería, y para el control de fugas y derrames sin ignición. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.3.5 | Deben estar disponibles en ubicaciones estratégicas dentro de la planta de GNL y de acuerdo con el párrafo 14.1 de esta Norma, extintores portátiles o sobre ruedas recomendados por el fabricante para combatir incendios por gas natural. |  |  |  |  |
|  | 14.3.6 | Los vehículos automotores asignados a la planta deben tener por lo menos un extintor de polvo químico portátil, con capacidad no menor de 8,2 kg. |  |  |  |  |
|  | 14.3.7 | Se debe preparar e implantar un programa de mantenimiento escrito para todo el equipo contra incendio de la planta. |  |  |  |  |
|  | 14.3.8 | La indumentaria y equipo especial para el personal que proporcionará protección contra los efectos de la exposición al GNL debe estar disponible y accesible a todo el personal en las instalaciones. |  |  |  |  |
|  | 14.3.9 | Los empleados que intervengan en actividades de emergencia, determinadas de acuerdo con el párrafo 14.1 de esta Norma, deben tener la ropa y el equipo de protección necesarios y estar calificados para este tipo de actividades. |  |  |  |  |
|  | 14.3.10 | Se deben establecer prácticas y procedimientos, por escrito, para proteger a los empleados de los peligros al entrar en espacios confinados o peligrosos. |  |  |  |  |
|  | 14.3.11 | Estar fácilmente disponibles al menos tres indicadores portátiles de gas inflamable en la planta. |  |  |  |  |
|  | 14.3.11 | El operador de las instalaciones debe proporcionar un sistema de seguridad de acceso controlado que esté diseñado para evitar la entrada a la planta a personas sin autorización. Se deben de proporcionar rutas de evacuación controlada en caso de emergencia. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | Operación, mantenimiento y entrenamiento de personal |  |  |  |  |
|  | 15.1 | El permisionario debe desarrollar procedimientos documentados de operación, mantenimiento y entrenamiento de personal basados en la experiencia, en el conocimiento de sus plantas de GNL y de las condiciones bajo las cuales será operada la planta de GNL. Esta sección contiene los requisitos básicos y los estándares mínimos para los aspectos de seguridad de la operación y el mantenimiento de las plantas de GNL, y también para el entrenamiento del personal. |  |  |  |  |
|  | 15.1.1 | El operador de la planta debe poner en práctica un plan de capacitación para instruir a todo el personal de operación y supervisión designado, respecto de las características y peligros del GNL utilizado o manejado en el sitio, que incluye: GNL de baja temperatura, inflamabilidad de mezclas con aire, vapor inodoro, características de ebullición y reacción al agua y al rocío de agua; riesgos potenciales implícitos en las actividades de operación; procedimientos de emergencia que se relacionan con las funciones del personal; e instrucciones detalladas durante operaciones móviles de GNL. |  |  |  |  |
|  | 15.2 | Requisitos básicos. El permisionario debe cumplir con los requisitos siguientes: |  |  |  |  |
|  | 15.2.1 | Tener procedimientos documentados que cubran operación, mantenimiento y entrenamiento para el personal calificado. |  |  |  |  |
|  | 15.2.2 | Mantener disponibles diagramas, planos de ingeniería y registros del equipo de la planta de GNL. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.2.3 | Revisar los planes y procedimientos de acuerdo con la experiencia y los cambios requeridos en las condiciones de operación y el equipo de la planta. |  |  |  |  |
|  | 15.2.4 | Establecer un plan documentado de emergencia. |  |  |  |  |
|  | 15.2.5 | Establecer comunicación con las autoridades locales como el departamento de policía, H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil para informarles acerca de los planes de emergencia del permisionario con el fin de coordinar las acciones que deban tomar en caso de presentarse algún incidente. |  |  |  |  |
|  | 15.2.6 | Analizar y documentar todos los eventos o incidentes relacionados con seguridad con el propósito de determinar sus causas y prevenir sus posibilidades de recurrencia. |  |  |  |  |
|  | 15.3 | Documentación de los procedimientos de operación |  |  |  |  |
|  | 15.3.1 | Manual de procedimientos de operación. |  |  |  |  |
|  |  | El permisionario debe tener un manual de procedimientos de operación, basados en la experiencia, en el conocimiento de las instalaciones y los fluidos que se manejen, en las buenas prácticas técnicas y en la seguridad. |  |  |  |  |
|  |  | El permisionario debe operar todos los componentes de acuerdo con el manual. El manual debe estar accesible a todo el personal de la planta y debe estar fácilmente disponible en el cuarto de control. Se debe actualizar cuando se requiera debido a cambios de equipos o de procedimientos. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.3.2 | Contenido del manual. El manual debe contener procedimientos para lo siguiente: |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.1 | El arranque y el paro correctos de todos los componentes de la planta, incluyendo los procedimientos de arranque inicial de la planta de GNL, que aseguren que todos los componentes funcionen en forma satisfactoria. |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.2 | La purga de los componentes y la desactivación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el inciso 15.3.6. |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.3 | El aseguramiento del enfriamiento de los componentes, de acuerdo con lo establecido en el inciso 15.3.5. |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.4 | El aseguramiento de que cada sistema de control esté ajustado en forma correcta para funcionar dentro de sus límites de diseño. |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.5 | Mantener la capacidad, temperatura y presión de vaporización para que el gas resultante esté dentro de la tolerancia de diseño del vaporizador y de la tubería siguiente |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.6 | Determinar la existencia de cualquier condición anormal, y la reacción a esas condiciones en la planta, apegándose a lo establecido en el Capítulo 15 de esta Norma. |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.7 | Mantener la seguridad del personal y de la propiedad mientras se hacen las reparaciones, esté o no el equipo en operación |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.8 | Mantener la transferencia segura de líquidos peligrosos, como se detalla en el párrafo 13.5 de esta Norma. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.3.2.9 | Mantener la seguridad en la planta de GNL. |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.10 | Prever y reaccionar en caso de emergencias en la planta de GNL y los lugares donde se puedan presentar esas emergencias. |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.11 | Verificar que el volumen máximo de llenado de un recipiente de GNL esté de acuerdo con lo establecido en el párrafo 9.6. |  |  |  |  |
|  | 15.3.2.12 | Vigilar que la operación se haga de acuerdo con lo establecido en el inciso 15.3.4. |  |  |  |  |
|  | 15.3.3 | Procedimientos de emergencia. Los tipos de emergencia mencionados en el subinciso 15.3.2.10 de esta Norma deben incluir como mínimo, los que se prevean por un mal funcionamiento en operación, el colapso estructural de parte de la planta de GNL, error de personal, fuerzas de la naturaleza y actividades efectuadas junto a la planta. |  |  |  |  |
|  |  | A manera enunciativa, mas no limitativa se debe tener en cuenta lo siguiente: |  |  |  |  |
|  | 15.3.3.1 | Procedimientos para responder a emergencias controlables, incluyendo la notificación al personal y uso del equipo adecuado para manejar la emergencia, y el paro o aislamiento de diversas partes del equipo, y otras medidas aplicables para asegurar que el escape de gas o líquido se interrumpa de inmediato o se reduzca hasta donde sea posible. |  |  |  |  |
|  | 15.3.3.2 | Procedimientos para reconocer una emergencia no controlable y para efectuar las acciones que tengan por objeto lo siguiente: |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) | Minimizar el daño al personal en la planta de GNL y al público. |  |  |  |  |
|  | b) | Notificar de inmediato la emergencia a las autoridades locales correspondientes, incluyendo la posible necesidad de evacuar personas de la cercanía de la planta de GNL. |  |  |  |  |
|  | 15.3.3.3 | Procedimientos de coordinación con las autoridades locales correspondientes en la preparación de un plan de evacuación de emergencia que establezca los pasos necesarios para proteger al público en caso de una emergencia. |  |  |  |  |
|  | 15.3.3.4 | Los procedimientos y pasos mencionados en el inciso 15.3.3 de esta Norma, deben incluir métodos para asesorar a las autoridades locales correspondientes acerca de lo siguiente. |  |  |  |  |
|  | a) | Cantidad y ubicación del equipo contra incendio en la planta de GNL. |  |  |  |  |
|  | b) | Riesgos potenciales de la planta de GNL. |  |  |  |  |
|  | c) | Posibilidades de comunicaciones y de control de emergencia en la planta de GNL. |  |  |  |  |
|  | d) | Estado de cada emergencia. |  |  |  |  |
|  | 15.3.3.5 | Por lo general no se deben extinguir incendios de gas, incluyendo de GNL, sino hasta haber cerrado la fuente del combustible, a menos que el incendio provoque un riesgo mayor que la dispersión del gas. |  |  |  |  |
|  | 15.3.4 | Vigilancia de la operación |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.3.4.1 | La vigilancia de la operación incluye poner atención a las alarmas de advertencia desde el centro de vigilancia permanente y hacer inspecciones cuando menos en los intervalos establecidos en los procedimientos escritos de operación mencionados en el párrafo 15.3 de esta Norma, y semanalmente, como mínimo. |  |  |  |  |
|  | 15.3.4.2 | Cuando el fondo del tanque externo esté en contacto con el suelo, se debe monitorear el sistema de calefacción cuando menos una vez a la semana, para asegurar que la isoterma de 0°C no se localice en el subsuelo. |  |  |  |  |
|  | 15.3.5 | Procedimiento de enfriamiento |  |  |  |  |
|  | 15.3.5.1 | El operador debe asegurar que en el sistema de componentes bajo su control, que es sometido a temperaturas criogénicas, el proceso de enfriamiento se realice con la rapidez y distribución adecuadas para que los esfuerzos térmicos debidos a dicho proceso se mantengan dentro de los límites de diseño del sistema, considerando el funcionamiento de los dispositivos de expansión y de contracción. |  |  |  |  |
|  | 15.3.5.2 | Cada operador debe revisar cada sistema de tubería criogénica bajo su control, durante y después de la estabilización del enfriamiento, para verificar si hay fugas en áreas donde haya bridas, válvulas y sellos. |  |  |  |  |
|  | 15.3.6 | Purgado. La temperatura del gas o líquido de purga debe ser igual o mayor que la temperatura mínima de diseño del recipiente. |  |  |  |  |
|  | 15.3.6.1 | Generalidades. Cada operador debe asegurar que se purguen los componentes de la planta de GNL, que pudieran acumular mezclas combustibles, después de sacarlos de servicio y antes de ponerlos nuevamente en servicio. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.3.6.2 | Procedimientos para purgar recipientes |  |  |  |  |
|  | a) | Diversos métodos son usados para purgar los recipientes grandes cuando son sacados o puestos en servicio. Esta Norma no limita a los constructores u operadores al uso de alguna técnica en especial. |  |  |  |  |
|  |  | Sólo personal con experiencia y entrenamiento de acuerdo con lo establecido en la Sección 15.6 de esta Norma puede ser responsable de estas actividades. |  |  |  |  |
|  | b) | Antes de poner en servicio un recipiente de GNL, se debe desplazar el aire de acuerdo con un método aceptable de purga. |  |  |  |  |
|  | c) | Antes de sacar de servicio un recipiente, debe purgarse del gas natural que contenga de una manera segura, con un método de purga aceptable. |  |  |  |  |
|  | d) | Durante las operaciones de purga, se debe determinar el contenido de oxígeno en el recipiente usando un analizador aceptable de oxígeno. |  |  |  |  |
|  | 15.3.6.3 | Purga de los sistemas de tubería. Los sistemas se deben purgar de aire o gas de una manera segura. |  |  |  |  |
|  | 15.3.7 | Transferencia de producto. Cuando se hagan transferencias a granel a recipientes estacionarios de almacenamiento, el GNL que se está transfiriendo debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: |  |  |  |  |
|  | 15.3.7.1 | El GNL debe ser compatible, en composición o temperatura y densidad, con el GNL que se encuentra en el recipiente. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.3.7.2 | Cuando no sea compatible la composición, temperatura o densidad, se debe contar con los medios para evitar la estratificación, que pueda causar desplazamientos sucesivos y una liberación excesiva de vapores. Si se cuenta con una boquilla de mezclado o sistema de agitación, debe estar diseñado con suficiente capacidad para tal efecto. |  |  |  |  |
|  | 15.3.8 | Mantenimiento de registros. Se debe mantener un registro de cada inspección, prueba o verificación realizada a las instalaciones. La bitácora de tales actividades debe ser conservada cuando menos cinco años y ser presentada a la Comisión en caso de requerirlo ésta. |  |  |  |  |
|  | 15.4 | Embarque y recepción marinos |  |  |  |  |
|  | 15.4.1 | Carga general. No se debe manejar carga general distinta del GNL en el muelle a menos de 30 m del punto de conexión de transferencia mientras se esté transfiriendo GNL o fluidos inflamables a través de sistemas de tubería. Se permite el abastecimiento del barco si ese abastecimiento se hace con una tubería y no con una barcaza. |  |  |  |  |
|  | 15.4.2 | Tráfico de vehículos. Se prohíbe el tráfico de vehículos sobre el muelle a menos de 30 m del cabezal de carga y descarga mientras se estén efectuando operaciones de transferencia. Se deben usar letreros o barricadas para indicar que se están realizando operaciones de transferencia. |  |  |  |  |
|  | 15.4.3 | Transferencia de carga. Antes de la transferencia, el oficial al mando de la transferencia de carga del barco, y la persona a cargo de la terminal en tierra, deben inspeccionar sus instalaciones respectivas para asegurarse que el equipo de transferencia esté en condiciones adecuadas de operación. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.5 | Cuando menos una persona calificada debe estar presente constantemente cuando se realicen maniobras de descarga de GNL. |  |  |  |  |
|  |  | Los procedimientos documentales deben estar disponibles para cubrir todas las operaciones de transferencia así como aquellos correspondientes a las operaciones normales y de emergencia de la planta. |  |  |  |  |
|  |  | Dichos procedimientos deben estar actualizados y disponibles para todo el personal involucrado en las operaciones de transferencia, normales y de emergencia de la planta. |  |  |  |  |
|  | 15.6 | El operador de la planta de GNL debe realizar inspecciones periódicas de mantenimiento, pruebas o ambas según lo requiera cada componente o sistema de soporte de la planta. |  |  |  |  |
|  |  | Las inspecciones periódicas y las pruebas deben efectuarse de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida, para asegurar que cada componente está en condiciones óptimas de operación. |  |  |  |  |
|  | 15.7 | Los procedimientos de emergencia deben incluir, como mínimo, aquellos anticipados por un mal funcionamiento operativo, por colapso estructural relacionado con los tanques de almacenamiento de GNL, errores humanos, fuerzas de la naturaleza y actividades realizadas dentro de la planta. |  |  |  |  |
|  | 15.8 | El monitoreo de operaciones debe realizarse en forma congruente con las indicaciones de las alarmas de advertencia desde un centro de control. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se deben realizar inspecciones a equipos y sistemas cuando menos en los intervalos definidos en los procedimientos de operación y mantenimiento por escrito y como mínimo de manera semanal. |  |  |  |  |
|  | 15.9 | El operador de la planta de GNL debe preparar, por escrito, un manual de mantenimiento que defina el programa de inspección y mantenimiento para cada componente o sistema utilizado en la planta de GNL, de conformidad con lo establecido en esta Norma y, en lo no previsto por ésta, con lo establecido en las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, de acuerdo con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |
|  | 15.10 | El operador de la planta de GNL debe asegurarse que el sistema de control que esté fuera de servicio por 30 días o más sea probado antes de incorporarlo nuevamente a servicio para asegurarse que se encuentra operando adecuadamente. |  |  |  |  |
|  | 15.11 | El operador de la planta de GNL debe desarrollar, implementar y mantener actualizado un plan de entrenamiento para instruir al personal de la misma respecto de la ejecución de procedimientos de emergencia relativos a sus tareas en la planta. Los procedimientos deben hacer referencia a las características y riesgos potenciales del GNL, los métodos para realizar labores de operación y mantenimiento, los procesos de transferencia de GNL, prevención y combate de incendios, cuyo propósito será, entre otros, reconocer situaciones de emergencia en donde sea necesario que el personal obtenga asistencia para mantener la seguridad de la planta de GNL. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.12 | El operador de la planta de GNL puede en algún momento requerir dejarla fuera de servicio por un periodo largo de tiempo y posteriormente reiniciar sus operaciones. |  |  |  |  |
|  |  | La presencia de hidrocarburos y de bajas temperaturas requiere de procedimientos especiales de puesta en marcha, dejar fuera de servicio y reinicio de operaciones. |  |  |  |  |
|  |  | Los procedimientos operativos correspondientes deben ser considerados e implementados, en su caso, por el operador de la planta. Se deben aplicar criterios análogos, cuando el operador cierre permanentemente una planta de GNL. |  |  |  |  |
|  | 16 | Aprobación del proyecto y auditorías técnicas |  |  |  |  |
|  | 16.1.1 | El permisionario es el responsable de que los desarrolladores y constructores de plantas de GNL cuenten con amplia experiencia comprobable en el diseño y construcción de las instalaciones que las integran, en la aplicación de esta Norma y, en lo no previsto por ésta, en la aplicación de las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, en la aplicación de prácticas internacionalmente reconocidas, propuestas bajo responsabilidad del particular, previo visto bueno de la Comisión |  |  |  |  |
|  | 16.1.2 | El permisionario debe contar con la aprobación del proyecto correspondiente emitida, por parte de una empresa con amplia experiencia en el diseño e ingeniería de plantas de GNL. |  |  |  |  |
|  |  | Dicha aprobación deberá ser presentada a la Comisión con cuando menos sesenta días antes del inicio de la construcción de una planta de GNL. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dicha aprobación deberá ser presentada a la Comisión con cuando menos sesenta días antes del inicio de la construcción de una planta de GNL. |  |  |  |  |
|  |  | Esta aprobación deberá incluir la verificación de que el proyecto cumple con lo establecido por esta Norma y, en lo no previsto por ésta, con las normas y disposiciones técnicas en la materia vigentes en México. |  |  |  |  |
|  |  | A falta de éstas, el permisionario deberá someter a la Comisión para su aprobación, la tecnología propuesta bajo su responsabilidad, misma que debe ser acorde con las prácticas internacionalmente reconocidas. |  |  |  |  |
|  | 16.1.3 | El permisionario debe presentar para aprobación de la Comisión, dentro de los sesenta días posteriores a la fecha en que se le otorgó el permiso: |  |  |  |  |
|  | a) | un programa de auditorías técnicas que serán realizadas por una Unidad de Verificación o a falta de ésta, por una empresa autorizada por la Comisión, con amplia experiencia internacional en la materia, que cubra la fase de construcción, pruebas preoperativas y puesta en marcha de la planta de GNL; |  |  |  |  |
|  | b) | el programa de auditorías que serán realizadas en forma anual a partir de la entrada en operación de la misma y que cubran un periodo de cinco años. Dicho programa deberá ser elaborado y presentado a la Comisión cada cinco años. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha:

| ## No. | #### CLÁUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16.1.4 | Previo a la fecha de inicio de operación comercial de la planta de GNL y con cuando menos sesenta días de anticipación a esa fecha, el permisionario debe presentar a la Comisión, como requisito indispensable, un dictamen favorable emitido por una empresa auditora con amplia experiencia internacional en el diseño y construcción de plantas de GNL que manifieste que la planta de GNL se encuentra diseñada y construida de acuerdo con esta Norma y, en lo no previsto por ésta, con las normas y disposiciones técnicas vigentes en México con relación a esta materia y, a falta de éstas, con la tecnología propuesta bajo responsabilidad del particular, previa autorización de la Comisión, y de conformidad con la práctica internacionalmente reconocida. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Fecha: