| No. ANEXO “A” | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 | ¿El proyecto está integrado por planos y memorias de los proyectos civil, eléctrico y sistema de seguridad, sus dictámenes, nombre y firmas del propietario y proyectista?. ¿En pie de plano contiene? : - El nombre o razón social de la bodega. - Ubicación: calle, número, col. , población, municipio o delegación política, código postal y estado ó distrito - Descripción general del contenido. - Fecha de elaboración. |  |  |  |  |
| 2 | 5.2.1 | ¿Los planos son de 1.20x0.90 m. Como máximo a escala y su simbología son de acuerdo a la norma?. |  |  |  |  |
| 3 | 5.2.1a | ¿Indican las construcciones, materiales y elementos utilizados en el proyecto?. |  |  |  |  |
| 4 | 5.2.1b | ¿Indican las siguientes áreas: almacenamiento, módulos pasillos, áreas de carga y descarga, de venta al público de recipientes con fuga y de circulación de vehículos?. |  |  |  |  |
| 5 | 5.2.1c | ¿Están acotadas las distancias entre los diferentes elementos de la bodega?. |  |  |  |  |
| 6 | 5.2.1d | ¿Se indican los medios utilizados para delimitar el predio?. |  |  |  |  |
| 7 | 5.2.1e | ¿Se indica las actividades de los terrenos colindantes?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja  1     de     2

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

| No. ANEXO “A” | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5.2.1f | ¿Indican las instalaciones hidráulica, sanitarias y de drenaje pluvial?. |  |  |  |  |
| 9 | 5.2.1g | ¿Se indica croquis de localización de la bodega?. |  |  |  |  |
| 10 | 5.2.1.2a | ¿En el proyecto eléctrico se indica el Diagrama Unifilar general?. |  |  |  |  |
| 11 | 5.2.1.2b | ¿En el proyecto eléctrico se indica los cuadros de carga en instalaciones de fuerza y alumbrado?. |  |  |  |  |
| 12 | 5.2.1.2c | ¿Se indica el cuadro con las características de los elementos eléctricos?. |  |  |  |  |
| 13 | 5.2.1.2d | ¿En el proyecto eléctrico se indica la distribución de ductos y alimentadores?, |  |  |  |  |
| 14 | 5.2.1.3 | ¿En los planos del sistema de seguridad se indica el lugar donde se ubican los extintores y en su caso el isométrico del sistema contra incendio?. |  |  |  |  |
| 15 | 5.2.2 | ¿Las memorias de los proyectos civil, eléctrico y del sistema de seguridad indican como mínimo: descripción general, cálculos y datos usados como base para cada especialidad y menciona las normas, reglamentos y/o referencias empleados?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja  2     de     2

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

ANEXO “B”

| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.1.1 | Requisitos del predio para Bodegas tipo B, C y D |  |  |  |  |
| 17 | 6.1.1.1 | ¿El predio de bodega cuenta como mínimo con acceso consolidado, los predios colindantes, sus construcciones están libre de riesgos para seguridad de operación?. |  |  |  |  |
| 18 | 6.1.1.2 | ¿No se permite instalar bodegas en predios por los que crucen líneas de alta tensión ni ductos de conducción de sustancias inflamables o explosivas?. |  |  |  |  |
| 19 | 6.1.1.3 | ¿En caso de existir vías de ferrocarril en sus accesos se cuenta con terminación nivelada y firme que permite el acceso seguro de los vehículos?. |  |  |  |  |
| 20 | 6.1.1.4 | ¿Se toman las medidas necesarias de protección a la bodega, si el predio se encuentra en zona susceptible de deslaves, partes bajas o terrenos desnivelados?. |  |  |  |  |
| 21 | 6.1.2.1 | ¿No se permite que las bodegas subtipos B, C y D colinden con: Escuelas, templos, estancias infantiles, hospitales, centros de espectáculos o clínicas de servicio médico?. |  |  |  |  |
| 22 | 6.1.3.1 | ¿El terreno de la bodega cuenta con la pendiente y los sistemas adecuados para el desalojo de las aguas pluviales?. |  |  |  |  |
| 23 | 6.1.3.2 | ¿Las zonas de circulación y estacionamiento de bodega subtipo C y D cuentan como mínimo con piso consolidado y amplitud suficiente para sus movimientos? |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja   1     de     4

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

ANEXO “B”

| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 6.1.4.1 | ¿El área de las bodegas subtipos A Y B se encuentra delimitado con malla ciclón u otro medio que permita la ventilación y a una altura mínima de 1.8 m evitando el acceso a personas ajenas?. |  |  |  |  |
| 25 | 6.1.4.2 | ¿El área de las bodegas Tipo I subtipos C y D se encuentra delimitado con barda ciega de mampostería a una altura de 3.00 m. Sobre NPT?. |  |  |  |  |
| 26 | 6.1.4.3 | ¿El área de las bodegas Tipo 2 subtipo C y D se encuentran delimitadas como mínimo con malla ciclón a una altura de 1.80 m. Sobre NPT?. |  |  |  |  |
| 27 | 6.1.5.1 | ¿Los accesos de las bodegas tipo 1 subtipo C y D, cuentan con puertas metálicas de lámina ciega, con claro mínimo de 4.00 m. Sin entorpecer el tránsito?. |  |  |  |  |
| 28 | 6.1.5.2 | ¿Las puertas de acceso de las bodegas tipo 2 subtipo C y D, son de malla ciclón y un claro de 4.00 como mínimo?. |  |  |  |  |
| 29 | 6.1.5.3 | ¿Las bodegas tipo 1 y tipo 2 del subtipo C y D cuentan con salida de emergencia para vehículos con un claro mínimo de 4.00 m?. |  |  |  |  |
| 30 | 6.1.6.1 | ¿Las construcciones son de material incombustible?. |  |  |  |  |
| 31 | 6.1.6.2 | ¿Si existe circulación de vehículos dentro o contiguo en las áreas de los recipientes cuentan con elementos mecánicos que protejan los recipientes portátiles?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

Hoja  2    de    4

ANEXO “B”

| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 6.1.6.3.1 | ¿La zona de almacenamiento cuenta con piso de concreto nivelado con pendiente máxima de 1% y resistencia suficiente para soportar carga y maniobras?. |  |  |  |  |
| 33 | 6.1.6.3.2 | ¿No se permite construcciones cerradas para el almacenamiento de recipientes portátiles?. |  |  |  |  |
| 34 | 6.1.6.3.3.1 | ¿Los módulos tienen como máximo 20 m2 de superficie y están claramente delimitados sobre el piso?. |  |  |  |  |
| 35 | 6.1.6.3.3.2 | ¿Por cualquier lado del módulo existe un pasillo de 1.00 m. De ancho como mínimo?. |  |  |  |  |
| 36 | 6.1.6.3.3.3.1 | ¿Los minitanques en estanterías están almacenados con la válvula de seguridad hacia arriba?. |  |  |  |  |
| 37 | 6.1.6.3.3.3.1.1a | ¿La estantería está construida con material incombustible?. |  |  |  |  |
| 38 | 6.1.6.3.3.3.1.1b | ¿La estantería cuenta con una profundidad máxima de 1.00 m?. |  |  |  |  |
| 39 | 6.1.6.3.3.3.1.1c | ¿El espacio entre la parte más alta del minitanque y el estante próximo superior es mínimo de 0.15 m?. |  |  |  |  |
| 40 | 6.1.6.3.3.3.1.1d | ¿La altura de la estantería tiene como máximo 1.70 m medido de NPT a la parte más alta de la estantería?. |  |  |  |  |
| 41 | 6.1.6.3.3.3.1.1e | ¿Cuenta con protecciones que eviten la caída de los minitanques fuera del mueble?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

Hoja  3    de    4

| No. ANEXO “B” | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 6.1.6.4.1.1 | ¿Si se cuenta con plataforma, se encuentra construida: con relleno compactado y piso de concreto. Sus bordes están protegidos contra impactos de vehículos?. |  |  |  |  |
| 43 | 6.1.6.5.1 | ¿La bodega cuenta con área especifica para colocar recipientes portátiles con fuga y separados de los elementos de la bodega y lindero conforme (6.1.7)?. |  |  |  |  |
| 44 | 6.1.6.6.1 | ¿De existir techo en la zona de almacenamiento y en el área de venta al público, se encuentra a una altura de 2.70 m. Como mínimo?. |  |  |  |  |
| 45 | 6.1.7 | ¿Se cumple con las distancias mínimas entre elementos de las bodegas subtipos A, B, C y D conforme a los numerales 6.1.7.1, 6.1.7.2 y 6.1.7.3 de esta norma?. |  |  |  |  |
| 46 | 6.2.1 | ¿La instalación eléctrica de la bodega cumple con lo establecido en la NOM-001-SEMP-1994 o la vigente en su momento?. |  |  |  |  |
| 47 | 6.2.2 | ¿La zona de almacenamiento, área de carga y descarga y estacionamientos de vehículos de reparto, se consideran Clase I División 2 con extensión de 2.00 m?. |  |  |  |  |
| 48 | 6.2.3 | ¿El área de recipientes con fuga se considera como Clase I división 1, con una extensión de 5.00 m. a partir de su perímetro?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja  4    de    4

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

ANEXO “C”

| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 6.3.1 | ¿Las bodegas tipo 1 subtipo C y D, Tipo 2 Subtipo B cuentan con sistema de hidrantes y toma siamesa?. |  |  |  |  |
| 50 | 6.3.1.1.1 | ¿El hidrante cuenta con manguera de 15.00 m como mínimo y 30.00 m como máximo y diámetro nominal de 0.038 m con boquilla para surtir neblina. Cubre: zona de almacenamiento, área de carga y descarga, área de recipientes con fuga y estacionamiento?. |  |  |  |  |
| 51 | 6.3.1.1.2 | ¿El dimensionamiento del sistema de agua contra incendio, está calculado hidraulicamente?. |  |  |  |  |
| 52 | 6.3.1.1.3 | ¿La capacidad útil mínima de la cisterna o tanque de agua, es la que resultó del cálculo hidráulico para la operación del sistema durante 30 minutos?. |  |  |  |  |
| 53 | 6.3.1.1.4 | ¿El equipo de bombeo contra incendio está compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y/o motor de combustión interna?. |  |  |  |  |
| 54 | 6.3.1.1.5.1 | ¿El gasto mínimo abastecido por el equipo de bombeo en la bodega subtipo C con capacidad menor a 10,000 kilos es como mínimo de 350 litros por minuto?. |  |  |  |  |
| 55 | 6.3.1.1.5.1 | ¿El gasto mínimo abastecido por el equipo de bombeo en la bodega subtipo C con capacidad mayor a 10,000 kilos es como mínimo de 700 litros por minuto?. |  |  |  |  |
| 56 | 6.3.1.1.6 | ¿La presión mínima de bombeo es la necesaria para que el hidrante más alejado de la fuente de abastecimiento, tiene una presión manométrica de 3 kgf/cm2?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

Hoja   1     de     2

ANEXO “C”

| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 6.3.1.1.7 | ¿Se encuentra instalada toma siamesa en el exterior de la bodega, en lugar de fácil acceso, para inyectar agua directamente a la red de contra incendio?. |  |  |  |  |
| 58 | 6.3.2.1 | ¿Los extintores para todo tipo de bodega son de polvo químico seco tipo ABC de 9 Kg y tablero eléctrico de tipo C y de bióxido de carbono?. |  |  |  |  |
| 59 | 6.3.2.2 | ¿Los extintores están colocados a una altura máxima de 1.50 m medida de NPT a la parte más alta del extintor y sujetado para descolgarlo fácilmente para ser usado?. |  |  |  |  |
| 60 | 6.3.2.3 | ¿Los extintores están colocados en lugares visibles de fácil acceso y con señalamiento especificado en la NOM-026-STPS-1998?. |  |  |  |  |
| 61 | 6.3.2.4 | ¿Se cuenta como mínimo un extintor en: Zona de almacenamiento, oficinas, caseta de vigilancia, tablero eléctrico, área de recipientes con fuga y uno por cada cuatro cajones del estacionamiento?. |  |  |  |  |
| 62 | 6.3.2.3 | ¿Las bodegas tipo C y D cuentan con un sistema de alarma sonora interno para dar aviso en caso de emergencia?. |  |  |  |  |
| 63 | 6.4.1 | ¿Se encuentran marcadas con franjas diagonales alternadas de amarillo y negro las protecciones mecánicas y muros de la plataforma?. |  |  |  |  |
| 64 | 6.4.2 | ¿En el recinto de la bodega, se cuenta los letreros visibles que marca la norma en este mismo punto?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja  2      de    2

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

ANEXO “D”

| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 7.1 | ¿El personal de las bodegas subtipo A y B cuenta con los conocimientos necesarios para el manejo seguro de recipientes portátiles de Gas L.P.?. |  |  |  |  |
| 66 | 7.2 | ¿Las bodegas subtipo C y D cuentan con manuales de operación, contingencias y programas de mantenimiento y capacitación al personal?. |  |  |  |  |
| 67 | 7.3 | ¿Las bodegas subtipo C y D cuentan con libro bitácora en la que registran las operaciones y mantenimiento?. |  |  |  |  |
| 68 | 7.4 | ¿Las bodegas reciben los recipientes portátiles con sello en la válvula y lo mantienen hasta la venta al usuario?. |  |  |  |  |
| 69 | 7.5 | ¿Los recipientes portátiles llenos o vacíos se almacenan siempre en sus módulos?. |  |  |  |  |
| 70 | 7.6 | ¿Los recipientes portátiles llenos o vacíos se almacenan siempre en posición vertical?. |  |  |  |  |
| 71 | 7.7 | ¿A la entrada de la Bodega subtipo C y D se localiza anaquel con matachispas de diferentes diámetros para los escapes de los vehículos que ingresan?. |  |  |  |  |
| 72 | 7.8 | ¿De contar con estufas o parrillas, se localizan en construcciones cerradas?. |  |  |  |  |
| 73 | 7.9 | ¿De utilizarse calentadores, estos se localizan a una distancia mínima de 8.00 m del área de recipientes con fuga, de la zona almacenamiento y carga y descarga?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja    1     de    1

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha:

ANEXO “E”

| ## No. | CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 8.1.1 | ¿En la bodega No se permite llevar a cabo trasiego de Gas L.P.?. |  |  |  |  |
| 75 | 8.1.2 | ¿En al bodega No se permite almacenar recipientes portátiles en lugares cerrados?. |  |  |  |  |
| 76 | 8.1.3 | ¿En la bodega No se permite fuego en la zona de almacenamiento, área de carga y descarga y área de recipientes con fuga?. |  |  |  |  |
| 77 | 8.1.4 | ¿En la bodega No se permite lamparas de mano que no sean aprueba de explosión en la zona de almacenamiento, área de carga y descarga y área de recipientes con fuga?. |  |  |  |  |
| 78 | 8.1.5 | ¿En la bodega No se permite usar protectores metálicos en las suelas y tacones, peine, excepto de aluminio, ropa de rayón, seda y material semejante que pueda producir chispa?. |  |  |  |  |
| 79 | 8.1.6 | ¿En la bodega No se permite talleres de reparación general, ni actividades que produzcan flama en la zona de almacenamiento, área de venta al público, área de recipientes con fuga y área de carga y descarga?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Hoja    1    de    1

Auditoría número:

Area auditada:

Requerimiento auditado:

Fecha: