| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | ¿Las colindancias y sus construcciones se encuentran libre de riesgos para la Seguridad de la Estación, hornos aparatos con fuego o talleres que produzcan chispas?. |  |  |  |  |
| 2 | 6.3 | ¿Existe como mínimo acceso consolidado y nivelado que permita el tránsito seguro de los vehículos y desalojo de aguas pluviales?. |  |  |  |  |
| 3 | 6.4 | ¿El predio de la Estación, se encuentra cruzado por líneas de alta tensión aéreas o por ductos bajo tierra?. |  |  |  |  |
| 4 | 6.5 | ¿En caso de encontrarse en zona susceptible de deslaves Cuenta con análisis de desarrollo de medidas de protección?. |  |  |  |  |
| 5 | 6.6 | ¿La estación al margen de carretera cuenta con carriles de aceleración y desaceleración?. |  |  |  |  |
| 6 | 6.7 | ¿Los tanques de la Estación se encuentran a 30 o más mts. de centros hospitalarios, educativos y de reunión?. |  |  |  |  |

Auditor:

(Nombre y firma)

Auditoría número:

Requerimiento auditado:

Area auditada:

Fecha:

Hoja    1    de  1

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7.1.1 | ¿El terreno de la Estación cuenta con pendiente y sistemas adecuados para desalojar aguas pluviales?. |  |  |  |  |
| 8 | 7.1.2 | ¿Las zonas de circulación están pavimentadas y con amplitud suficiente para fácil y seguro movimientos de vehículos y personas?. |  |  |  |  |
| 9 | 7.1.3 | ¿La zona de seguridad de Tanques, Tomas de recepción y suministro se encuentran despejadas de basura y material combustible?. |  |  |  |  |
| 10 | 7.1.4 | ¿De existir vegetación ésta se encuentra verde y fuera de la zona de seguridad de los tanques?. |  |  |  |  |
| 11 | 7.1.5 | ¿La Estación cuenta con accesos de dimensiones adecuadas para permitir la fácil entrada y salida de vehículos?. |  |  |  |  |
| 12 | 1.1.5.1 | ¿Cuenta la estación con salida independiente y exclusiva para auto tanque suministrador, de manera que esté siempre libre de vehículos diferentes al autotanque?. |  |  |  |  |
| 13 | 7.1.6 | ¿No se permite el estacionamiento en la zona de almacenamiento y trasiego?. |  |  |  |  |
| 14 | 7.1.7 | ¿La zona de estacionamiento del autotanque está limitada como mínimo por muretes de 20x20x60 cms. cada metro y la zona de maniobras con malla ciclón evitando accesos?. |  |  |  |  |
| 15 | 7.1.8 | ¿En el área de la estación no debe haber otra actividad ajena al suministro de gas?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    1    de  2

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 7.2.1 | ¿Las oficinas de control administrativo son de material incombustibles?. |  |  |  |  |
| 17 | 7.3.1 | ¿La estación cuenta con sanitarios que cumplan con el reglamento de construcción aplicable?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    2    de  2

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 8.1 | ¿Los recipientes de autotanque suministrador son de capacidad menor a 20,000 lts por unidad?. |  |  |  |  |
| 19 | 8.2 | ¿Son vehículos autopropulsados (autotanques) los que suministran a la estación?. |  |  |  |  |
| 20 | 8.3 | ¿Se cuenta con espacio de maniobra, que permita el libre movimiento de cada unidad, en el caso que se requiera mas de una unidad suministradora?. |  |  |  |  |
| 21 | 8.4 | ¿Cuentan con autorización de uso y funcionamiento los autotanques destinados a abastecer la estación y actualizada anualmente?. |  |  |  |  |
| 22 | 8.4.1 | ¿Los autotanques destinados al suministro de la estación se encuentran marcados con una franja verde selva de 50cm. de ancho diagonalmente sobre el cuerpo cilíndrico? |  |  |  |  |
| 23 | 8.5 | ¿Los tanques suministradores se estacionan a las distancias mínimas de esta norma y conectados a tierra durante toda la operación de suministro y con el motor apagado?. |  |  |  |  |
| 24 | 8.5.1 | ¿Se colocan retrancas a las ruedas del autotanque durante la operación?. |  |  |  |  |
| 25 | 8.6 | ¿Se impide el acceso de personal no autorizado a la zona de maniobras del autotanque, con barda de malla ciclón?. |  |  |  |  |
| 26 | 8.7 | ¿Se utiliza la bomba del autotanque para el abasto de gas de la estación?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    1    de   1

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 9.1 | ¿El sistema está integrado por tubería rígida y flexibles para la presión de trabajo y de longitud adecuada?. |  |  |  |  |
| 28 | 9.2 | ¿Las tuberías roscadas son de cédula 80 sin costura, de acuerdo a la NOM-B-10-SCFI, las conexiones para una presión de 140 kgf/cm2 y empaques apropiados para gas? |  |  |  |  |
| 29 | 9.2.1 | ¿Las tuberías roscadas, la profundidad y longitud de la cuerda son de acuerdo a la NOM-H-22 en vigor?. |  |  |  |  |
| 30 | 9.3 | ¿La tubería soldada es de acero al carbón cédula 40 sin costura de acuerdo a la NOM-B-10-SCFI, las conexiones soldables para una presión de 70 kgf/cm2 como mínimo?. |  |  |  |  |
| 31 | 9.4.1 | ¿Se inspeccionaron las soldaduras de cada soldador?. |  |  |  |  |
| 32 | 9.4.2 | ¿Se rindieron informe por escrito con base a la Norma ANSI B-31-3, párrafo 3.41.4.1 edición vigente para las tuberías de diámetro mayor a 76 mm. Nominal?. |  |  |  |  |
| 33 | 9.4.3 | ¿En su caso el radiografiado se aprobaron de acuerdo al código ASME calificación de soldaduras sección IX?. |  |  |  |  |
| 34 | 9.5 | ¿Las tuberías se encuentran sobre piso terminado y/o dentro de canaletas de concreto con rejillas metálicas, protegidas con muretes y anticorrosivos?. |  |  |  |  |
| 35 | 9.6 | ¿No se permite la instalación de tuberías de gas L.P. ocultas subterráneas?. |  |  |  |  |
| 36 | 9.7 | ¿Se realizaron pruebas de hermeticidad con gas inerte a una presión de 10 kgf/cm2 o hidrostática a una presión de 12 kgf/cm2 por un tiempo mínimo de 30 minutos?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    1    de   2

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 9.8 | ¿Existen válvulas de alivio hidrostático con presión máxima de apertura de 27.5 kgf/cm2 entre dos válvulas de cierre, protegidas y desfogue bien dirigido?. |  |  |  |  |
| 38 | 9.9 | ¿La válvulas de exceso de flujo o de no retroceso se encuentran precedidas con válvula de corte manual?. |  |  |  |  |
| 39 | 9.10 | ¿En el sistema de bombeo se encuentra instalado válvulas automáticas de retorno?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja  2      de   2

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 10.1 | ¿En las estaciones de servicio al público cuenta con medidores de suministro, debidamente validado con la periodicidad de DGN y DCC (dirección de certificación)? |  |  |  |  |
| 41 | 10.2 | ¿Los medidores se encuentran protegidos contra daños mecánicos por medio de: banquetas, topes, muretes de concreto de dimensiones adecuadas?. |  |  |  |  |
| 42 | 10.3 | ¿Los medidores se encuentran instalados en un área con piso de concreto, con pendiente adecuada para el desalojo de las aguas pluviales?. |  |  |  |  |
| 43 | 10.4 | ¿Los medidores cuentan con cobertizo de protección contra la lluvia construidos con materiales incombustibles y con ventilación adecuada?. |  |  |  |  |
| 44 | 10.5 | ¿Los medidores se encuentran en isleta de dimensiones adecuadas y debidamente protegidos con topes o muretes de concreto para su operación?. |  |  |  |  |
| 45 | 10.6 | ¿Los medidores cuentan con válvula manual de cierre antes y válvula de relevo hidrostático después de la válvula diferencial?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja  1      de   1

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 11.1 | ¿Las bombas para hacer el trasiego, se encuentran ancladas sobre bases de concreto o metálica sobre el nivel de piso y cuentan con conexión tierra?. |  |  |  |  |
| 47 | 11.1.1 | ¿En cada toma de suministro cuenta con un operador?. |  |  |  |  |
| 48 | 11.2 | ¿La maquinaria se encuentra protegida contra los deterioros accidentales por personas o vehículos mediante zona de protección?. |  |  |  |  |
| 49 | 11.3 | ¿En caso de contar con un cobertizo de protección en el área de bombeo, este está construido con material incombustible y cuenta con ventilación adecuada?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja  1      de   1

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 12.1 | ¿Las tomas de recepción y suministro se encuentran a la intemperie?. |  |  |  |  |
| 51 | 12.1.1 | ¿Las tomas cuentan con tubería de desfogue con longitud de 80 cm. como mínimo, con válvula de cierre manual y orientada a la zona de menor riesgo?. |  |  |  |  |
| 51 | 12.2 | ¿Las tuberías de llenado roscadas son de cédula 80 sin costura y conexiones para 140.6 kgf/cm2 y la soldables de cédula 40 S/C y conexiones similares?. |  |  |  |  |
| 53 | 12.3.1 | ¿Las tomas de recepción la línea de líquido del extremo libre hacia el interior de la estación cuenta con los accesorios siguientes? : |  |  |  |  |
| 54 | 12.3.1.1 | ¿Cuenta con conector ACME?. |  |  |  |  |
| 55 | 12.3.1.2 | ¿Cuenta con válvula de control manual para una presión de trabajo de 28 kgf/cm2, antes del acoplador con cuerda ACME al recipiente?. |  |  |  |  |
| 56 | 12.2.1.3 | ¿Cuenta manguera de norma para Gas L.P. con diámetro nominal de 51 mm?. |  |  |  |  |
| 57 | 12.2.1.4 | ¿Cuenta con punto de fractura antes del anclaje, orientado de manera que al fracturarse la descarga se haga hacia arriba?. |  |  |  |  |
| 58 | 12.2.1.5 | ¿Cuenta con anclaje de material incombustible sujeta y con resistencia superior al punto de fractura. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja  1     de    5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 12.2.1.6 | ¿Cuenta con válvula de no retroceso para una presión de trabajo de 28 kgf/cm2?. |  |  |  |  |
| 60 | 12.2.1.7 | ¿Cuenta con válvula de operación manual para una presión de trabajo de 28 kgf/cm2.con válvula de relevo hidrostático integrada?. |  |  |  |  |
| 61 | 12.3.2 | ¿La toma de retorno de líquido del extremo libre hacia el interior de la estación, cuenta con los siguientes accesorios?: |  |  |  |  |
| 62 | 12.3.2.1 | ¿Cuenta con conector ACME con reductor?. |  |  |  |  |
| 63 | 12.3.2.2 | ¿Cuenta con válvula de control manual para una presión de trabajo de 28 kgf/cm2 con válvula manual de desfogue?. |  |  |  |  |
| 64 | 12.3.2.3 | ¿Cuenta manguera de norma para Gas L.P. con diámetro nominal de 32 mm?. |  |  |  |  |
| 65 | 12.3.2.4 | ¿Cuenta con punto de fractura antes del anclaje, orientado de manera que al fracturarse la descarga se haga hacia arriba?. |  |  |  |  |
| 66 | 12.3.2.5 | ¿Cuenta con anclaje de material incombustible sujeta y con resistencia superior al punto de fractura?. |  |  |  |  |
| 67 | 12.3.2.6 | ¿Cuenta con válvula de exceso de gasto de capacidad adecuada a la operación?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    2    de   5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 12.3.2.7 | ¿Cuenta con válvula de operación manual para una presión de trabajo de 28 kgf/cm2?. |  |  |  |  |
| 69 | 12.3.3 | ¿La toma de vapor del extremo libre hacia el interior de la estación, cuenta con los siguientes accesorios?: |  |  |  |  |
| 70 | 12.3.3.1 | ¿Cuenta con conector ACME con reducción?. |  |  |  |  |
| 71 | 12.3.3.2 | ¿Cuenta con válvula de control manual para una presión de trabajo de 28 kgf/cm2 con válvula manual de desfogue?. |  |  |  |  |
| 72 | 12.3.3.3 | ¿Cuenta manguera de norma para gas l.p. con diámetro nominal de 25 mm?. |  |  |  |  |
| 73 | 12.3.3.4 | ¿Cuenta con punto de fractura antes del anclaje, orientado de manera que al fracturarse la descarga se haga hacia arriba?. |  |  |  |  |
| 74 | 12.3.3.5 | ¿Cuenta con anclaje de material incombustible sujeta y con resistencia superior al punto de fractura?. |  |  |  |  |
| 75 | 12.3.3.6 | ¿Cuenta con válvula de exceso de gasto de capacidad adecuada a la operación?. |  |  |  |  |
| 76 | 12.3.3.7 | ¿Cuenta con válvula de operación manual para una presión de trabajo de 28 kgf/cm2?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja   3     de   5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 12.4 | ¿La tomas de suministro del extremo libre hacia el interior de la estación, cuenta con los siguientes accesorios?: |  |  |  |  |
| 78 | 12.4.1 | ¿Cuenta con conector ACME con reducción?. |  |  |  |  |
| 79 | 12.4.2 | ¿Cuenta con válvula de control manual para una presión de trabajo de 28 kgf/cm2 con válvula manual de desfogue?. |  |  |  |  |
| 80 | 12.4.3 | ¿Cuenta manguera de norma para gas l.p. con diámetro nominal de 25 ó 19 mm?. |  |  |  |  |
| 81 | 12.4.4 | ¿Cuenta con punto de fractura antes del anclaje, orientado de manera que al fracturarse la descarga se haga hacia arriba?. |  |  |  |  |
| 82 | 12.4.5 | ¿Cuenta con válvula de exceso de gasto de capacidad adecuada a la operación?. |  |  |  |  |
| 83 | 12.4.6 | ¿Cuenta con anclaje de material incombustible sujeta y con resistencia superior al punto de fractura?. |  |  |  |  |
| 84 | 12.4.7 | ¿Cuenta con válvula de operación manual para una presión de trabajo de 28 kgf/cm2?. |  |  |  |  |
| 85 | 12.5 | ¿La conexiones de mangueras para la toma y la posición del vehículo que se cargue o descargue se encuentra para que la manguera siempre esté libre de dobleces bruscos?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    4    de   5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 12.6 | ¿Cuenta con soporte para que la las mangueras de recepción y suministro se encuentren resguardadas contra daños mecánicos durante la operación?. |  |  |  |  |
| 87 | 12.7 | ¿Se cuenta en cada toma de recepción y suministro con medios para conectar los vehículos a tierra?. |  |  |  |  |
| 88 | 12.8 | ¿La toma de recepción se encuentra restringida para el personal no autorizado y el público usuario, con malla ciclón como mínimo?. |  |  |  |  |
| 90 | 12.9 | ¿Las tomas de suministro de la estación se encuentran protegidas para evitar su operación cuando no estén en servicio?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja     5   de   5

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 13.1 | ¿Cumplen con las distancias mínimas entre las partes que la integran la estación, medidas en forma radial establecidas en esta norma?. |  |  |  |  |
| 92 | 14.1.1 | ¿La cantidad de extintores se obtuvo siguiendo el procedimiento de cálculo de unidades de riesgo establecidos en esta norma. (14.1.2), (14.1.3) ( 14.1.4)?. |  |  |  |  |
| 93 | 14.1.5 | ¿Los extintores son de polvo químico seco tipo ABC y en tablero eléctrico de “CO”?. |  |  |  |  |
| 94 | 14.1.6 | ¿La capacidad mínima de los extintores es de 9 kg.?. |  |  |  |  |
| 95 | 14.1.7.1 | ¿Se encuentran colocados los extintores a una distancia no mayor de 20 m. De separación entre uno y otro?. |  |  |  |  |
| 96 | 14.1.7.2 | ¿Los extintores se encuentran colocados a una altura máxima de 1.5 m. Y mínima de 1.20 m. Medidas del piso a la parte mas alta del extintor?. |  |  |  |  |
| 97 | 14.1.7.3 | ¿Se encuentran sujetos de tal forma que se pueden descolgar fácilmente para ser usados?. |  |  |  |  |
| 98 | 14.1.7.4 | ¿Los extintores se encuentran en sitios visibles y de fácil acceso y sin obstáculos?. |  |  |  |  |
| 99 | 14.1.7.5 | ¿Los lugares de los extintores se encuentran señalados de acuerdo a las Normas Mexicanas NMX-S-14 y NMX-S-15 vigentes?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    1    de   2

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 14.1.7.6 | ¿Los extintores están sujetos a mantenimiento de acuerdo al programa de adquisición, inspección, revisión de cargas y pruebas hidrostáticas?. |  |  |  |  |
| 101 | 14.1.7.8 | ¿La estación cuenta con sistema de alarma para en caso de incendio, se avise en forma efectiva y oportuna a todo el personal de la emergencia?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja    2   de   2

Requerimiento auditado:

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 15.1 | ¿El sistema eléctrico cumple con lo establecido en la NOM-001-SEMP-1994 o aquella que la sustituya?. |  |  |  |  |
| 103 | 15.2 | ¿Los elementos del sistema eléctrico en zona de tanque y área de trasiego y un radio de 15 m. Son a prueba de explosión conforme a la norma vigente?. |  |  |  |  |
| 104 | 15.3 | ¿Cuenta con eliminación eléctrica y a prueba de explosión en área de tanques y trasiego?. |  |  |  |  |
| 105 | 15.4 | ¿La instalación eléctrica cuenta con sello condulets a prueba de explosión en motores e interruptores?. |  |  |  |  |
| 106 | 15.6 | ¿El interruptor general se encuentra dentro de los límites de la estación, en lugar de fácil acceso y fuera de la zona de tanques y trasiego?. |  |  |  |  |
| 107 | 15.7 | ¿Se encuentran protegidos para daños mecánicos los arbotantes para el alumbrado y sus retenidas?. |  |  |  |  |

Auditoria numero:

Auditor:

(Nombre y firma)

Area auditada:

Hoja   1     de  1

Requerimiento auditado:

Fecha: