| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 6.1 | ¿Los materiales de los ductos y sus componentes utilizados en transporte de gas natural cumplen con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ¿Mantienen su integridad estructural de acuerdo con las condiciones previstas de presión, temperatura y medio ambiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ¿Son químicamente compatibles con el gas natural que se transporta? |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | ¿Son compatibles con cualquier otro material que esté en contacto con la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ¿La tubería de acero esta fabricada de acuerdo con la normatividad aplicable NOM-007-SECRE-1999? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | La transportación por ferrocarril, ríos o vías marinas que tienen una relación de diámetro externo-espesor de pared de 70 a 1 o mayor y que van a operar a esfuerzos del 20% o mayores de la RMC, se realizan de acuerdo con 0API RP 5L o API RP 5LW |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Las imperfecciones superficiales, se deberán tomar en cuenta cuando la tubería opere a esfuerzos de 50 MPa o mayores o en tuberías mayores a 114.3 mm de diámetro exterior con un espesor de pared nominal de 6.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 6.5 | Se registran y conservan los registros relativos a la especificación de la tubería, componentes y materiales, estos son identificados antes de su uso. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ¿El diseño incluye: diagrama de flujo, planos del proyecto, especificaciones, memoria de cálculo e información básica del diseño? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | ¿Los ductos se diseñan con un espesor de pared suficiente para soportar la presión interna y las cargas externas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | ¿En el diseño se consideran; características físicas y químicas del gas, MPO en condiciones normales de flujo, y Máxima temperatura de operación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | ¿En el diseño se consideran las cargas externas que puedan presentarse sobre el ducto, de acuerdo con el medio ambiente y condiciones de trabajo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | ¿Para cada tramo de ducto con una MPOP que produzca un esfuerzo tangencial mayor del 30% de la RMC, se realiza un estudio para verificar: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | La clase de localización real de todo el sistema de transporte? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| b) | Que el esfuerzo tangencial de la MPOP en cada tramo de tubería corresponda a la clase de localización determinada conforme con esta Norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | ¿Se verifica que cada tramo de tubería que tenga una MPOP que produzca un esfuerzo tangencial que no corresponda a la clase de localización, se encuentre en condiciones satisfactorias de operación |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | ¿Se prepara un plan integral que incluya el programa para realizar las revisiones del ducto a que hace referencia el inciso anterior? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Se tomar una longitud de 1600 metros y de 200 metros de ancho en ambos lados de la tubería al determinarse los límites de un área clasificada |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | ¿Cuando el trazo del ducto esta en las clases de localización 1-3 en que se encuentre una construcción donde haya concentración de personas, se considera como criterio de diseño la siguiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 A | ¿Las tuberías de transporte subterráneas se instalan con una separación mínima de 30 cm de cualquier otra estructura enterrada ajena a la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.5 B | Cuando no es posible tener la separación indicada, ¿La línea se protege contra daños que puedan resultar de la proximidad con la estructura vecina? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | ¿Las tuberías se instalan de tal manera que la separación con cualquier otra estructura enterrada, permite su mantenimiento y las proteja contra daños? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | ¿La Profundidad de la zanja en Cruzamiento con carreteras y vías férreas es 75cm y Zanjas de drenaje en caminos públicos y cruces de ferrocarril 120cm? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | ¿El ducto se instala a una menor profundidad siempre y cuando se proporcione la protección adicional para resistir las cargas externas previstas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | ¿Las tuberías que se instalan en un río navegable o en puerto marítimo tienen una cubierta mínima de 120 cm en suelo normal o 60 cm en roca consolidada |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | ¿El espesor de la tubería de acero que transporta gas se determina de conformidad con la fórmula indicada en la NOM-007-SECRE-1997? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.8 | ¿Se considera que le presión de diseño de una tubería de acero esta limitada por el 75% del valor calculado en los casos que establece la norma ? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | ¿En caso de desconocerse el valor de RMC, para tubos de acero, se usa la establecida en la especificación de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.1 | ¿Si las propiedades de tensión de la tubería no se conocen, la RMC se toma como 165,500 kPa o se determina efectuando pruebas de tensión como se establece en la especificación API 5L? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | ¿Si el espesor nominal de la pared de una tubería de acero se desconoce, éste se determina midiendo el espesor de un extremo de la tubería en cuatro puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.1 | ¿Cuando se tiene un lote de tubería de grado, diámetro y espesor uniformes, se mide el 10% de los tramos individuales? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.2 | ¿El espesor de pared que se usa en la fórmula de diseño, es el nominal de la especificación comercial, inmediata superior al promedio de la muestra, según la normatividad aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.10.3 | ¿El espesor especificado no se reduce en ninguna parte del tubo más allá de las tolerancias del espesor contenido en las tablas de fabricación? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | ¿El factor a utilizar en la formula de diseño de la norma NOM-007-SECRE-1999, se determina de acuerdo a la clase de localización para ; 1=0.72, 2=0.60, 3=0.50, 4=0.40? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11a | ¿En clase de localización 1 se usa un factor de diseño=0.60 cuando el ducto; cruce sin encamisado, invadan el derecho de vía de acuerdo a la norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11b | ¿En localizaciones clase 2, se utiliza un factor de diseño (F) igual o menor a 0.50, para la tubería de acero sin encamisado que cruce un derecho de vía? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11c | En localizaciones clases 1 y 2, se utiliza un factor de diseño=0.50 para tubería de acero en una estación de compresión, regulación o medición o 100m a lugares donde concurran como mínimo 20 personas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | ¿El factor de junta longitudinal utilizado, se determina de acuerdo con la normatividad aplicable, NOM-007-SECRE-1999? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.13 | ¿El factor de corrección por temperatura , se determina de acuerdo con la normatividad aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | ¿Los componente del ducto resisten las presiones de operación y otras cargas previsibles, sin que se afecte su capacidad de servicio? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15.1 | ¿Las prácticas de ingeniería reconocidas que incluyendo las presiones de operación y otras cargas impuestas, se aplican a componentes |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Los componentes metálicos que se hayan fabricado de acuerdo con una edición diferente califican cuando la especificación cumple o supera la actual |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 | ¿Todas las válvulas satisfacen los requerimientos mínimos o equivalentes de la especificación API 6D o ASME B31.8 párrafo 831.11? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 | ¿Las bridas y sus accesorios (diferentes al hierro forjado) cumplen los requerimientos mínimos de ASME/ANSI B16.5, MSS SP-44, o su equivalente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18.1 | ¿Los ensambles bridados resisten la máxima presión a la cual operará la tubería y mantienen sus propiedades a la temperatura de servicio? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.18.2 | ¿Las bridas o uniones bridadas en tubos de hierro forjado cumplen con las especificaciones que señala ASME/ANSI B16.1? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 | ¿El espesor mínimo de pared de los accesorios roscados, es mayor al especificado para las presiones y temperaturas de los estándares? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19.1 | Cada accesorio de acero soldado a tope tiene rangos de presión y temperatura de operación de acuerdo con los esfuerzos de la tubería donde será instalado? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Los ductos nuevos y tramos de tubería en operación, en donde se reemplacen tuberías y componentes, se diseñan y construyen para permitir el paso o corrida de dispositivos instrumentados de inspección interna |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.21 | ¿Cada accesorio mecánico utilizado para realizar una perforación a un ducto de acero en servicio, se diseña, para la presión de operación de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.22 | La presión de diseño de componentes fabricados por medio de soldadura, cumple con lo establecido por el Código ASME para calderas y recipientes a presión? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.22.1 | ¿Los componentes prefabricados por medio de soldadura que utilicen placa y costuras longitudinales se diseñan, de conformidad con el Código ASME? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.22.2 | En tuberías que van a operar a un esfuerzo tangencial mayor al 30% del RMC no se utilizan tapones fuera de norma? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.22.3 | ¿Los “cierres planos” y “colas de pescado” no se utilizan en tubos que operen a 685 kPa o más, o que sean mayores de 76 mm de diámetro nominal |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.23 | ¿La conexión soldada al ducto para un ramal, se diseña de tal forma que la resistencia del ducto no se vea disminuida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.24 | Las salidas extruidas se diseñan para las condiciones de servicio previstas y tienen, una resistencia igual a la de fabricación del tubo donde se integran? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.25 | ¿El ducto se diseña con flexibilidad para evitar que la expansión o contracción térmica cause esfuerzos excesivos en la tubería o sus componentes? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.26 | ¿La tubería y su equipo asociado tiene anclajes y soportes adecuados? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.26.2 | Los soportes o anclajes en una tubería expuesta son de material durable, no combustible |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.27 | ¿Las estaciones de compresión se localizan en terrenos que están bajo el control del operador y en un área libre que permite manejar equipo de incendio |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.28 | ¿ El edificio de la estación de compresión esta construido con materiales no combustibles? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.29 | ¿La estación tiene, al menos, dos salidas separadas y no obstaculizadas y las puertas oscilatorias abren hacia afuera del recinto correspondiente? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.30 | ¿ La cerca perimetral de la estación de compresión tiene, al menos, dos puertas localizadas de manera que faciliten la salida a un lugar seguro? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.31 | El equipo eléctrico y la instalación del alumbrado en las estaciones de compresión cumplen con la NOM-001-SEMP-1994 o la vigente aplicable? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.32 | ¿Se cuenta con un separador para evitar la entrada de líquidos al compresor cuando los vapores contenidos en el gas se puedan licuar? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.32.1 | Los separadores cuentan con medios de operación manual para remover los líquidos e instalaciones automáticas de remoción de líquidos, dispositivos de paro automático, o una alarma de alto nivel de líquido |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.33 | A excepción de las estaciones de compresión de 746 kW o menores operadas automáticamente, las demás tienen un sistema de paro de emergencia? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.33.1 | una instalación eléctrica que cumpla con la Clase 1, Grupo D de la NOM-001-SEMP-1994 no constituye una fuente de ignición |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.34 | ¿Las estaciones cuentan con dispositivos de relevo de presión u otros dispositivos para asegurar que la MPOP no se exceda en más de 10%? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.34.1 | ¿Las líneas de venteo que liberen el gas natural de las válvulas de relevo de presión de una estación prolongan hasta un lugar de descargo sin peligro? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.35 | ¿El equipo de seguridad de la estación de compresión cumple con la normatividad aplicable NOM-007-SECRE 1999? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.36 | ¿Los edificios de las estaciones estan perfectamente bien ventilados para asegurar que el personal no esté en peligro por la acumulación de gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.37 | ¿Las válvulas de seccionamiento se instalan de acuerdo a lo siguiente: para localización clase 1 cada 32 km; 2 cada 24km; 3 cada 16km; 4 cada 8km |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.37.1 | En caso de restricciones físicas, el espacio entre válvulas de seccionamiento puede ser modificado para que la válvula se instale en un lugar accesible |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.38 | Las válvulas de seccionamiento y sus dispositivos operativos en el ducto cumplen con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Localizarse en lugares accesibles, pero protegidas de manipulaciones y daños provocados por terceros |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| b) | Estar soportadas adecuadamente para evitar asentamiento o movimiento del tubo al cual están unidas |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Los tramos de tubería que se encuentren entre válvulas tienen una válvula con una capacidad de desfogue que permita que la tubería sea desfogada |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | El desfogue de la válvula se dirige de tal manera que el gas natural pueda ser liberado a la atmósfera sin peligro |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Si el ducto se encuentra adyacente a una línea de transmisión eléctrica, el desfogue se situa de manera que el gas natural liberado sea dirigido lejos |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.39 | ¿Los registros subterráneos para válvulas, estaciones de relevo de presión o de regulación de presión, deben... |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ...Resistir las cargas externas a las que se pueden ver sometidos y se encuentra protegido el equipo instalado? |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ...Contar con un espacio de trabajo que permita que el equipo requerido en el registro se pueda instalar, operar y mantener. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| c1) | ...Construirse de manera que los tubos que crucen las paredes o que se encuentren dentro de un registro sean de acero, |  |  |  |  |  |  |  |
| c2) | ...Evitar el paso de gases o líquidos a través de la abertura y evitar deformaciones en el tubo cuando un este cruce la estructura del registro. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | ...Estar diseñados con equipo eléctrico que satisfaga los requerimientos aplicables de la NOM-001-SEMP-1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.40 | ¿Los registros estan localizados en lugares accesibles? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.41 | ¿Los registros subterráneos o fosa de techo cerrado estan sellados, venteados o ventilados? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.42 | ¿Los registros son diseñados para reducir al mínimo la entrada de agua a los mismos? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.43 | ¿Se cuenta con un sistema para prevenir una sobrepresión accidental tal como: válvula de relevo, un regulador en monitor o una serie de reguladores? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.44 | A excepción de los discos de ruptura, cada dispositivo de relevo y de limitación de presión cumple con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| a) | ¿Esta construido con materiales que no se daña por la corrosión durante la operación del dispositivo? |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ¿El dimensionamiento y la selección esta de acuerdo con los estándares API RP 520, API RP 521 y API RP 526? |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | ¿Están instalados de tal manera que sea posible determinar Que la válvula está libre; La presión a la cual están operando, y La inexistencia de fugas? |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | ¿Están sostenido con soportes de material que no sea combustible? |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | ¿Tienen tiros, ventilas o puertos de salida diseñados para prevenir la acumulación de agua, hielo o nieve, localizados donde el gas pueda descargarse a la atmósfera sin riesgos innecesarios? |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Esta diseñado e instalado de tal manera que el tamaño de la línea de venteo, sean adecuados para evitar la vibración de la válvula |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Cuando se instale un dispositivo para proteger de sobrepresión, dicho dispositivo se debe diseñar e instalar previendo cualquier incidente aislado, |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| h) | ¿El dispositivo esta diseñada para impedir la operación no autorizada, que provoque la inoperancia del dispositivo regulador de presión o la de la válvula de desfogue? |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | ¿Tiene la capacidad para liberar el gas a un sistema de desfogue a quemador? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.45 | Los dispositivos de desfogue, de limitación de presión o grupo de dispositivos instalados para proteger una tubería cuentan con la capacidad que requiera el sistema e instalarse para operar dentro de los límites de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.46 | ¿Las estaciones de medición y regulación se localizan a la distancia mínima que indica la norma NOM-007-SECRE-1999? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.47 | La estación de medición y regulación cumplir con los requisitos siguientes |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ¿Son Diseñadas con materiales no combustibles? |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ¿Son Construidas en función de las dimensiones de la tubería y consideran el espacio necesario para la protección de los equipos e instrumentos? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| c) | ¿Tiene una ventilación cruzada a favor de los vientos dominantes para garantizar que el personal no corra riesgos por acumulación de gases? |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Esta cercada y tiene puertas que permiten el acceso al personal y al equipo para que se realicen los trabajos de operación, mantenimiento e inspección? |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | ¿El acceso es restringido y las puertas cuentan con candado y accesos para atención a emergencias? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.48 | ¿La instalación eléctrica de la estación es a prueba de explosión y cumple con los lineamientos de la NOM-001-SEMP-1994? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.49 | La estación de medición y regulación cumplen con los requisitos siguientes |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Cuenta con válvula de seccionamiento en la tubería de alimentación a la estación de regulación y medición? |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se tiene un separador de líquidos antes del cabezal de medición y regulación en caso de considerase necesario? |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Cuenta con líneas de desvío (by-pass) para mantenimiento, sin necesidad de interrumpir el suministro de gas? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| d) | Cuenta con dispositivos de seguridad para protegerla de cualquier sobrepresión? |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | La válvula de seguridad desfoga a la atmósfera y el venteo se prolonga hasta una altura que permite la dispersión del gas natural sin que presente riesgos? |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Los procedimientos de soldadura empleada para instalación de la estación se califican de acuerdo con el Estándar API 1104 y ASME V y IX |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | En tubería superficial, la parte inferior de ésta, tiene una altura mínima de 0.65m sobre el nivel del piso y de acuerdo con esta altura, estan construidos los soportes? |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se consideran los esfuerzos previsibles en los soportes de la tubería y accesorios |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | La tubería y los accesorios que van enterrados se protegen contra la corrosión de acuerdo con lo que establece la norma vigente correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | La tubería de acero se protege contra la corrosión exterior de acuerdo con la norma vigente correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |
| k) | Se instalan válvulas de bloqueo en las conexiones para la instalación de instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| l) | Se cuenta con el diagrama de arreglo típico de la niplería |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.50 | Los reguladores cumplen con los requisitos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | La capacidad nominal es superior al consumo estimado para la hora pico de la demanda |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | La presión de diseño es superior a la máxima presión de operación esperada en la estación de regulación y medición |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | El diámetro de la tubería a la que se conecta el regulador es igual o mayor al diámetro de las conexiones de éste |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | En la instalación del regulador se toma en cuenta las recomendaciones del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Es conveniente el criterio del diseñador para colocar uno o mas pasos de regulación en la estación de regulación y medición |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se cuenta con un dispositivo de seguridad que protege de sobrepresión a la estación de regulación y medición y a las instalaciones aguas arriba |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | En caso de que la reducción de presión ocasione congelamiento en los reguladores, éstos cuentan con los elementos necesarios para evitarlo |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.51 | En la estación de medición y regulación, la instalación de medidores considera lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se realiza de acuerdo con las especificaciones del fabricante y a las prácticas recomendadas por los reportes números 7 y 12 de AGA? |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | En todos los casos se respen las recomendaciones de los fabricantes de los medidores, respecto a diámetros de las tuberías, conexiones y distancia a otros aparatos? |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Los medidores instalados en las estaciones de medición y regulación son del tipo generalmente se utilizan en la industria del gas natural? |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | La instalación de los medidores de orificio se hace de conformidad con el reporte número 3 de AGA de agosto de 1993? |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | El diámetro de la tubería donde esté instalado el medidor no debe ser de menor diámetro que las conexiones de éste |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| f) | Cuando la MPO de la estación de medición y regulación sea mayor a la presión de trabajo del medidor, se instala antes de éste, un regulador para reducir la presión a la de operación del medidor? |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Cuando la presión del gas natural no sea constante, se instala al medidor un corrector de la lectura por presión y si es el caso por temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | La verificación de la calibración de los medidores se hace siguiendo las recomendaciones del fabricante. El periodo de tiempo entre las verificaciones de los medidores se establece en los procedimientos |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ¿La soldadura la realizar un soldador calificado y las pruebas de soldadura utilizadas para calificar se determinan con base en pruebas destructivas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | ¿Los procedimientos de soldadura aplicados se explican a detalle, e incluyen los resultados de las pruebas de calificación de soldadura? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | ¿Los detalles que surgen durante el proceso de calificación de soldadura son registrados en una bitácora? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.4 | El procedimiento cuenta con alcances y limitaciones definidas para su aplicación y es aplicado en todos los tipos de soldadura del sistema? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | ¿Los procedimientos de soldadura así como la calificación de soldadores son de acuerdo con lo establecido en API 1104 o en la sección IX del Código ASME? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 A | En caso de que el soldador haya sido calificado bajo una edición anterior , se ha calificado conforme a la norma vigente |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6a | Se emplea un soldador calificado por pruebas destructivas paras soldar tubos y componentes de la estación de compresión |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6b | ¿El soldador en los últimos 6 meses utilizo el mismo proceso de soldadura a emplearse? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | ¿Las soldaduras en tuberías se protegen de condiciones ambientales adversas que pudieran perjudicar la calidad de la soldadura terminada? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.8 | Juntas a inglete. Las juntas a inglete deben presentar las características siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | No se permiten juntas a inglete en tuberías que operen al 30% (treinta por ciento) de la RMC o mayores |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | A presiones menores, no debe desviar o deflexionar el tubo más de 12.5º. La distancia entre soldaduras debe ser igual o mayor a un diámetro de la tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | No se debe desviar o deflexionar el tubo más de 90° en una unión a inglete en un tubo de acero que va a operar a presiones que provocan esfuerzos tangenciales iguales o menores al 10%) de la RMC |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | ¿Antes de iniciar cualquier proceso de soldadura, las superficies a soldar están limpias y libres de material que pueda afectar la calidad de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1 | Los aceros que tienen un contenido de carbón o carbón equivalente mayor de 0.32% y 0.65%, respectivamente, se precalientan para soldar? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.10 | Las soldaduras que son visualmente inspeccionadas y aprobadas por un inspector de soldadura calificado, no necesitarán ser probadas destructivamente en las situaciones siguientes... |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ...Cuando la tubería tiene un diámetro nominal menor de 152 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Cuando la tubería va ser operada a una presión que provoca un esfuerzo tangencial menor de 30% de la RMC y el número de soldaduras es tan reducido que las pruebas no destructivas son imprácticas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10.1 | ¿La aceptación de una soldadura visualmente inspeccionada no destructivamente, se determina de acuerdo con la sección 6 del estándar API 1104? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | ¿Las pruebas no destructivas de soldaduras son llevadas a cabo con procedimientos que indican claramente los defectos que pueden afectarlas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11.1 | Los procedimientos para pruebas no destructivas se establecen, para asegurar la aceptabilidad de acuerdo con la sección 6 del estándar API 1104 |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.11.1A | Las pruebas no destructivas se hacen con procedimientos escritos, por personas calificadas, por medio de muestreo |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11.1B | ¿Si la soldadura se repara más de dos veces se elimina la soldadura y se coloca un carrete de tubería de acero nuevo? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Cuando se requiera realizar pruebas no destructivas, el porcentaje de soldaduras a probarse debe ser como mínimo... |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ...El 15% (quince por ciento) en localizaciones clase 1 y 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ... El 100% en clase 3 y 4, en cruzamientos de ríos principales o navegables y dentro de los derechos de vías de ferrocarril. Cuando esto no sea posible se debe realizar el 90% |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | ... El 100% (cien por ciento) en las interconexiones de tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12.1 | ¿Se prueba no destructivamente una muestra diaria de cada trabajo del soldador, de acuerdo con lo especificado por la clausula 8.10? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | ¿Se conserva un registro histórico por km y por estación operativa, la cantidad de soldaduras circunferenciales, pruebas no destructivas, número de rechazos realizados? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.14 | ¿La soldadura que sea inaceptable de acuerdo con el punto 8.10.1, se reparar o remueve? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.1 | ¿En soldadura reparada se remueve el defecto de raíz. Después de repararse la soldadura, el tramo de tubería se inspecciona para ver si se acepta? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14.2 | La reparación de una grieta o de cualquier defecto, se realiza de acuerdo con los procedimientos de reparación de soldadura descritos en la Norma NOM-007-SECRE-1999? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.15 | ¿El diseñador del sistema de juntas toma en cuenta la fricción de la junta, además de especificar la tensión y compresión axial, y el esfuerzo tangencial |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ¿Cada ducto de transporte de gas natural se construye de acuerdo con las especificaciones o estándares que son congruentes con la norma NOM-007-SECRE-1999? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | ¿Cada tramo de tubo y sus componentes se inspeccionan visualmente en el sitio de la instalación por personal calificado? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 9.3 | Se tiene cuidado en la selección del equipo y los métodos usados en el manejo, transportación, almacenamiento y colocación de la tubería en el derecho de vía para prevenir daños al recubrimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | El ancho mínimo del derecho de vía para tuberías de transporte es para ducto de 8”=10m; de 10” a 18”=13m; de 20” a 36” =15m y mas de 36”=25m? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Una curvatura no debe afectar la capacidad de servicio del tubo. Las curvas realizadas en campo deben cumplir con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Para tubos mayores de 100 mm de diámetro nominal, la diferencia entre el diámetro máximo y mínimo de la sección en curva es menor de 2.5% |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ¿En tubos de soldadura longitudinal, se cuida que la soldadura longitudinal esté tan cerca como sea posible del eje neutral de la curvatura? |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | ¿Las curvaturas están libres de daños mecánicos y se controlan de tal forma que no se perjudica la integridad estructural y operacional de la tubería? |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| d) | ¿Todas las soldaduras que estén sujetas a esfuerzos después del doblado son calificadas por pruebas no destructivas? |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | La soldadura circunferencial en tubos que se localice en un área que se vaya a someter a un proceso de curvado, se prueba por métodos no destructivos? |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Los codos de acero forjado para soldar y los segmentos transversales, no se usan para cambios de dirección en tubos de 50 mm de diámetro o mayor |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Los ductos están protegidos contra deslaves, inundaciones, suelos inestables, deslizamientos de tierra u otros riesgos. De acuerdo a lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Los ductos alojados en la superficie están protegidos de daño accidental ocasionado por tráfico vehicular |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ¿Cuando los ductos cruzan áreas bajo agua o que tienen la probabilidad de inundarse, se aplica a la tubería un peso o anclaje (lastre)? |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | ¿Cuando los ductos cruzan áreas expuestas a movimientos sísmicos o actividad volcánica, el proyecto se somete a consideración del CENAPRED |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 9.6 | Las líneas de que van a operar a presiones que provocan esfuerzos tangenciales iguales o mayores al 30% de la RMC, se instalan en una zanja donde el tubo se adapta y ajusta al fondo de ésta |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Cuando se cubre la zanja, ésta se rellena de manera que se proporciona un soporte firme y se evitan daños bajo el ducto, y a su recubrimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | El encamisado que se instale a una línea de transporte que cruce una vía de ferrocarril o carretera debe cumplir con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Esta diseñado para resistir las cargas impuesta? |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se sellan los extremos del encamisado si existe la posibilidad de que pudiera penetrar agua en el ánulo que forman la tubería con el encamisado? |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Esta diseñado para soportar la MPOP a un nivel de esfuerzo menor al 72% (setenta y dos por ciento) de la RMC? |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | En cruzamientos, se permite tubería sin encamisar cuando se incremente el espesor de pared de ésta, y el diseño haya tomado en cuenta las cargas externas |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| e) | Si se instalan venteos se deben proteger contra agentes atmosféricos para evitar que entre agua al encamisado |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Reparaciones de socavaduras y estrías en campo. Los defectos en forma de socavaduras, hendiduras, estrías deben ser... |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ...Removidas por esmerilado siempre que el espesor de pared remanente esté de acuerdo con los requerimientos establecidos en la clausula 11.29. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ...Eliminada la parte dañada de la tubería cortando un carrete donde se encuentra el defecto y sustituirse por otro de las mismas especificaciones, |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | La profundidad de una hendidura se deberá medir entre el punto más bajo de la hendidura y el contorno original de la tubería. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | No se permite reparar los defectos de la tubería por medio de parches. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | Las actividades de construcción, tales como soldadura con gas, soldadura eléctrica y corte con soplete se realizan en forma segura, midiendo los límites de explosividad |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 10.2 | Antes de operar un ducto, reubicarlo o sustituirlo ... |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ...Se probo el tramo de tubería conforme a la cláusula 11.14 de la presente para comprobar la MPOP. |  |  |  |  |  |  |  |
| a1) | ... Se probo con un material compatible con la tubería libre de materiales sedimentados, pudiendo ser aire, liquido o gas inerte. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se eliminaron todas las fugas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Si se utiliza aire o gas inerte como medio de prueba se aplican las restricciones que marca la normatividad NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Para tuberías que trabajan a esfuerzos tangenciales del 30% o mayor de su RMC se verifica que... |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ...Se realice pruebas a cada uno de los tubos de acero |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ...En la clase de localización 1 y 2 se realicen pruebas hidrostática o neumáticas a 1.25 su MPOP |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | ...En la clase de localización 3 y 4 se realizaron a todas las tuberías y cabezales pruebas hidrostáticas a 1.5 veces su MPOP |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| d) | ... En la clase 1 o 2 las estaciones de compresión, regulación o de medición se prueban conforme a los requerimientos de una localización clase 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | El tiempo de duración de la prueba para la identificación de fugas es de 8 horas utilizando liquido y de 24 si se utiliza gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Si existen fugas o rupturas durante la prueba la tubería se repara y se repite la prueba. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1 | La presión de prueba es como mínimo de 8 horas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Un componente que se le agrega a la tubería no fue probado por resistencia ya que el fabricante certifica que: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se probo como mínimo a la presión requerida del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se fabrico bajo un control de calidad confiable. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1 | Para tubos fabricados y tramos cortos se realizaron pruebas de resistencia antes de su instalación, manteniendo la presión de prueba como mínimo 4 horas. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 10.7.1 | Las tuberías que trabajan a 685 kPa o al 30 % de su RMC se prueban.... |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ....empleando un método que garantice detectar todas la fugas. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ....utilizando un medio gaseoso, la presión de prueba será del 30% de su RMC y se mantiene durante toda la prueba. El tiempo de prueba es de 1 hora o mayor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.2 | El procedimiento que se utiliza para detectar fugas en tuberías que trabajan a menos de 685kPa, es confiable y la presión de prueba es de 685kPa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Se toman las precauciones para proteger a los operadores, técnicos y publico en general al realizar las pruebas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8.1 | Al elevar la presión de prueba al 50%, las personas ajenas a la prueba se mantienen fuera de esa área y el medio de prueba no daña al medio ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Se encuentra un registro de las pruebas realizadas, debidamente documentadas conforme a la norma NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 10.10 | El medio de prueba es desechado de forma que no dañe al medio ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Cuentan y cumplen con el manual de procedimientos para la operación, mantenimiento y emergencias. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | El manual se revisa y se actualiza cada año, además se encuentran disponibles en las áreas de operación y mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | El manual de operación garantiza que las actividades de mantenimiento y operación se realicen de manera segura e incluyen como mínimo : |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | La operación, mantenimiento y reparación de tuberías, válvulas y accesorios. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | El control de la corrosión de tuberías de acero. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Están a disposición del personal las especificaciones de construcción, planos y datos históricos. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | La recolección de datos para el reporte de incidentes se realiza conforme a la normatividad aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | El arranque y paro de cualquier parte del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| f) | El mantenimiento de las estaciones de compresión, regulación y medición. |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | El arranque, operación y paro de las unidades de compresión, regulación y medición. |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Existe una evaluación periódica para determinar la efectividad y aplicabilidad, de los procedimientos utilizados en la operación y mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Existen las precauciones para proteger al personal en caso de que se presente acumulaciones de vapores o gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Se realizan inspecciones y pruebas periódicas del equipo de limitación de presión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.2 | El manual incluye los procedimientos que proporcionan las condiciones de seguridad cuando se hallan excedido los limites de diseño. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Se investigan las causas que originaron las fallas y se toman medidas correctivas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6A | Se toman medidas de mitigación o sustitución de tubería, donde los reportes de fugas indican una gran incidencia. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.7 | Se cuentan con documentación y registros de fugas o rupturas de los ductos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Se cuentan con programas de entrenamiento para el personal que realiza actividades de transporte (operación, mantenimiento y seguridad). |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Se cuenta con equipo contra incendio debidamente identificado, con fácil acceso y en condiciones de operación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10 | Se reducen las presiones cuando se realizan trabajos de mantenimiento en tuberías en operación, con base en una evaluación de ingeniería. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11 | No se encuentran flamas abiertas y humeantes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.12 | Al registrar un incremento en la densidad de población se realizo un estudio para determinar.... |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ....La nueva clase de localización. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | ....Los procedimientos de diseño y construcción de la localización anterior y se compararon con la actual, de acuerdo con la norma NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| c) | ....Las condiciones físicas del tramo a partir de los reportes disponibles. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | ....el historial de operación y mantenimiento del tramo. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | ....la presión de operación máxima permisible y el esfuerzo tangencial de operación correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.13 | La MPOP de un tramo de tubería no corresponde con la clase de localización. La MPOP se revisa conforme a la normatividad NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.14 | La tubería de acero no se opera a una presión que exceda los valores establecidos en la normatividad NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.14.1 | Al instalar dispositivos protectores de sobre presión para evitar exceder la MPOP, se realizaron conforme a la normatividad aplicable NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.15 | Al instalarse dispositivos de control de presión, limitadores de presión y relevo de presión deben cumplir con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Cuando la tubería opera debajo de su MPOP, se reduce la presión y se ajustan los controles, limitadores de acuerdo a los dispositivos de relevo. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| b) | Los dispositivos de relevo, limitadores y control de presión son inspeccionados una vez al año o 15 meses como máximo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.16 | Al realizar una perforación en una tubería bajo presión, son realizadas por personal calificado y que tenga conocimiento de otro tipo de instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Al purgar una tubería usando gas, este se libera por un extremo fluidamente, y si el gas no es abastecido en forma regular se inyecta gas inerte antes de iniciar |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.18 | Se cuenta con un procedimiento que garantiza el mantenimiento, reparación o substitución de la tubería. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.19 | Se cuenta con un procedimiento que garantiza la vigilancia continua de sus instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.19.1 | Cuando existen condiciones no satisfactorias y no existe un riesgo inmediato, se inicia un programa de reacondicionamiento o eliminación de la tubería. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.19.2 | Se realiza un vigilancia constante del sistema de transporte y se determinan las condiciones operativas de mantenimiento anormales. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.20 | Se realizan programas de patrullajes para observar las condiciones superficiales de las tuberías de transporte en el derecho de vía. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.20.1 | Se realizan patrullajes frecuentemente de acuerdo a la topografía, acceso y longitud de la línea involucrada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.20.2 | Se pone mayor atención en las ares pobladas y protegidas de biosferas, carreteras, cruces de ríos y áreas de recreo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.21 | Las inspecciones de fugas en las localizaciones 1 y 2 es entre 12 y 15 meses, en la localizacion 3 es entre 7.5 y 6 meses y en la 4 es entre 4.5 y 3 meses. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.22 | Los señalamientos se encuentran colocados en ambos lados del derecho de vía y en cada cruce de una carretera, camino publico y de ferrocarril. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.22.1 | Se encuentran instaladas señales que identifican la tubería de transporte y delimitan la franja de terreno donde se aloja. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.23 | Cuando cruce cuerpos de agua los señalamientos se instalan cercas de ambos márgenes |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.23A | En las clases de localización 3 y 4 se pueden omitir los señalamientos cuando exista un programa de prevención de daños. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.24 | En las áreas de fácil acceso al publico se colocan señalamientos a lo largo y en ambos lados del derecho de vía. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.25 | Los señalamientos que se instalan son de un fondo de color distintivo contrastaste y contiene todos los datos que marca la norma NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.26 | Se cuenta con un registro histórico de fugas, reparaciones , rupturas y vigilancia en el tiempo que la tubería ha estado en servicio |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.27 | En caso de que el ducto haya estado en servicio antes de la publicación de la NOM-007-SECRE-1999, esta deberá cumplir con lo establecido en citada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.28 | Se tienen medidas para proteger al publico cuando se detecta una fuga, daño o imperfección y esta tenga que programarse para su reparación posterior. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.28.1 | No se usan parches soldados para una reparación definitiva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.28.2 | Se cuentan con procedimientos aprobados, personal calificado y entrenado para realizar reparaciones. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.28.3 | En las reparaciones que empleen abrazaderas se deben reparar en los siguientes 30 días a excepción de la localización 3 y 4 debe ser de inmediato |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.29 | Todos los daños o imperfecciones de la tubería fueron reparados. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.29a | El espesor de la pared remanente es el adecuado para la presión de diseño y esta de acuerdo a las tolerancias bajo las que se fabrico. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.29.1 | Tuberías que trabajan con esfuerzos tangenciales del 30% de su RMC o mayor no tienen abolladuras o hendiduras en soldaduras o en su estructura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.29.2 | Tuberías que trabajen a esfuerzos tangenciales del 30% de su RMC se cambian al presentar hendiduras de 6mm en  de 300 mm o 2% del  mayores |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.29.4 | Cada quemadura con soldadura de arco fue reparada en tuberías que operan con esfuerzos tangenciales del 30 % o mayores. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.29.4a | Después de la reparación el espesor de la pared es el adecuado para la presión de diseño y esta de acuerdo a las tolerancias bajo las que se fabrico. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.29.5 | Una depresión, muesca, quemadura por soldadura o hendidura no se repara con parches de inserción, golpeteo y/o martillado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.29.6 | Cada depresión, muesca, quemadura por soldadura o hendidura se retiro y se coloco un carrete nuevo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.30 | La reparación permanente de imperfecciones en campo para tuberías que operan a esfuerzos del 30% de su RMC o mayor es como sigue. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | En caso de que la hendidura sea del 10% del espesor nominal se retiro o reparo |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se debe retirar la tubería abollada cuando afecte la curva de un tubo, la soldadura. Las que tengan una raspadura. Las que tengan hendiduras de 6 mm en  de 300mm o el 2% en  mayores. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | De ser posible se sacar se servicio el tramo dañado para remplazarlo por otro de igual o mayor resistencia. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | De no ser posible sacarlo de servicio, se reduce la presión y se colocan envolventes bipartidas en la zona dañada |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| e) | Las tuberías sumergidas en agua navegables continentales pueden ser reparadas con abrazaderas |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Antes de realizar una reparación en tubería que opere con esfuerzos del 30% de su RMC se midió el espesor de la tubería por medio de ultrasonido. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.31 | La reparación permanente de soldaduras en campo se realizo como se describe a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se saco de servicio el tramo a reparar. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | La línea esta en servicio y se reparo ya que no existían fugas, se redujo la presión a un nivel seguro y lo esmerilado no fue mayor de 3 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Si el tubo presento grietas se sustituyo por otro nuevo de resistencia igual o mayor. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Las soldaduras que tenían imperfecciones o se encontraban en lo limites de aceptación de acuerdo a las especificaciones se retiro de servicio. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Una soldadura que no se pudo reparar con respecto a la cláusula a) y b) se le coloco una envolvente bipartida soldada de diseño apropiado. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.32 | Las reparaciones permanentes en campo se realizaron de la manera siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se retiro de servicio el tramo dañado y se coloco un carrete nuevo que tiene la misma resistencia de diseño o mayor. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | No es posible sacar de servicio el tramo por lo que se emplearon envolventes bipartidas soldadas o atornilladas. Con las reservas que marca la norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Si la fugas es por picadura la reparación se puede hacer con abrazaderas o por medio de soldadura por procedimientos establecidos en la norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.32.1 | Las tuberías sumergidas en agua navegables continentales pueden ser reparadas con abrazaderas, no se usan parches. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.33 | La tubería que se reemplazo fue probada a una presión igual a la de una línea nueva en la misma localización. La prueba fue antes de su instalación. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.34 | Las reparaciones que fueron hechas por soldadura son conforme a la norma NOM-007-SECRE-1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.35 | Las envolventes de refuerzo son consideradas como reparaciones permanentes ya que es soldada y se extiendo 50 mm mas aya del defecto. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.35A | Las características de la envolvente es que los esfuerzos se concentran en esta, es de material compatible, tiene un soporte adecuado, tiene un buen espaciamiento con otros componentes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.36 | Los envolventes de refuerzo son de capacidad nominal igual al de la tubería o mayor, se garantiza la no infiltración de agua y continuidad eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.37 | La envolvente contenedora de presión pueden ser atornillables o soldables. Además se tiene un estudio de ing. que garantiza que el defecto no se extenderá. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.38 | La remoción de defectos por perforación (hot tapping) de la tubería se permite siempre que no se utilicen métodos destructivos para visualizar el defecto. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.39 | Para retirar el servicio se tiene un procedimiento establecido para el retiro de tubería que incluye como mínimo: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Si la tubería se dejara abandonada se debió desconectar de toda fuente de abastecimiento y purgarse. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Si a la tubería se le da mantenimiento esta se encuentra desconectada de cualquier fuente de abastecimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Si se empleo aire se debe garantizar que no se presente una mezcla explosiva. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Los registros se llenan con material compacto adecuado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.40 | El mantenimiento a las válvulas que se puedan requerir durante una emergencia debe ser en un tiempo no mayor a 15 meses. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.41 | El mantenimiento a fosas o registro que alojen equipo de limitación de presión, de medición y válvulas es de 12 a 15 meses para lugares con capacidad 6m3 o mayores. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.41A | La revisión a los registros consta de: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Verificar que no existan fugas de gas y en caso de existir repararlo de inmediato. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| b) | Se inspecciona la ventilación para ver que funcione bien. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se verifican las cubiertas de las bóvedas para garantizar la seguridad publica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.43 | Además de la protección catódica se protege la tubería con un recubrimiento que cumple con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Fue aplicado sobre una superficie previamente preparada y limpia. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Tiene una buena adhesión a la superficie metálica y evita la introducción de humedad entre este y la superficie del tubo. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Es dúctil por lo que no presenta grietas. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Es resistente lo suficiente mente resistente para evitar daños causados por manejo. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Es de alta resistencia eléctrica y de baja absorción de humedad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.43.1 | En el manejo del recubrimiento se toman las medidas siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | El recubrimiento es revisado y reparado antes de ser introducido y tapado en la zanja. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| b) | El recubrimiento es protegido de cualquier daño causado por los soportes de la tubería o por irregularidades del terreno. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Si la tubería es introducida por perforación horizontal se toman las mediadas necesarias para proteger el recubrimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Todos los ductos enterrados o sumergidos son protegidos con un recubrimiento anticorrosivo. |  |  |  |  |  |  |  |
| d1) | Se tomaron las medidas adecuadas para su selección, instalación, inspección y evaluación. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | No tiene instalado alquitrán de hulla como recubrimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.44 | Si al retirar un tramo de tubería se encuentra corrosión interna... |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ....Se examino en zonas adyacentes para verificar si existe extensión en la corrosión interna. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | .....Se reemplazo la tubería dañada de acuerdo a los criterios de la norma NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| c) | ....Se tomaron medidas para minimizar la corrosión interna. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.45 | En el caso de que el sistema transporte gas corrosivo se colocan probetas u otro dispositivo para verificar la eficiencia de los métodos para mitigar la corrosión. El tiempo entre monitoreo es máximo 7.5 meses. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.45.1 | Los dispositivos que se utilizan para medir la corrosión interna son capaces de indicar la perdida del espesor de la pared. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.46 | La tubería existente que esta expuesta a la atmósfera se protege adecuadamente para prevenir la corrosión y cuenta con un programa de monitoreo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.46A | En las tuberías nuevas se toman las medidas de acuerdo con la norma NOM-007-SECRE-1999 o se aplican recubrimientos para evitar la corrosión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.46.1 | Se evalúa cada tubería que se encuentra expuesta a la atmósfera, se toman medidas para la protección contra la corrosión a intervalos no mayores de 3 años |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.47 | Las medidas correctivas que se toman para la protección contra la corrosión son conforme a la norma NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.48 | Se conservan los reportes o mapas que muestren la localización de la tubería e instalaciones catódicamente protegidas e instalaciones vecinas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.48.1 | Los mapas, reportes de pruebas y demás información son conservadas durante el tiempo en servicio de las tuberías. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.49 | Los procedimientos contienen la metodología de aplicación, manejo e inspección del recubrimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.49A | El recubrimiento exterior que se realiza a una tubería es inspeccionado antes, durante y después de su instalación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.50 | Los dispositivos de relevo de presión en la estación de compresión se inspeccionan y se prueban deacuerdo con la norma NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.50.1 | Cualquier falla en el equipo de la estación de compresión se repara de inmediato. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.50.2 | Los dispositivos de paro a control remoto se inspeccionan y se prueban por lo menos 15 meses como maximo o una vez al año. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.51 | Cuentan con procedimientos para el mantenimiento de estaciones de compresión y el purgado del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.52 | Los materiales combustibles en cantidades mayores o sean distintos a los requeridos en la estación de compresión se almacenan a una distancia segura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.52.1 | Los tanques superficiales de almacenamiento de petróleo o gasolina se protegen de acuerdo con el código NFPA, numero 30. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.53 | La área que forma parte de la estación de compresión cuenta con sistemas fijos de detección de gas natural y alarma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.53A | Si el área que forma parte de la estación de compresión no cuenta con sistemas de detección de gas natural, se debe cumplir: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Que el edificio este construido de tal manera que el 50% de su área lateral vertical, como mínimo, este permanentemente abierta. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Que la estación de compresión sea de hasta 1000 caballos de fuerza y no este tripulada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.53.1 | Cuando se para el sistema para mantenimiento, los sistemas de detección y alarma monitorean continuamente la estación de compresión. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.53.1A | Cuando se detectan concentraciones del 25% del limite inferior de explosividad, se advierte del peligro a todo el personal. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.53.2 | Los sistemas de detección de gas natural y alarma se mantienen en condiciones optimas de funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.54 | Para el buen funcionamiento del compresor se debe seguir lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | El compresor de gas se arranca, opera y para deacuerdo con el manual de operación. |  |  |  |  |  |  |  |
| a1) | Los dispositivos de paro son inspeccionados y probados periódicamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Contar con procedimientos para las estaciones donde existan condiciones de corrosión elevadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | El equipo y la tubería deben ser aislados y purgados para su mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.55 | Las estaciones de medición y de regulación son sujetas a inspecciones y pruebas cada 15 meses como máximo o una vez al año para determinar que: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se encuentran en una condición mecánica adecuada desde el punto de vista de capacidad y confiabilidad operativa. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Trabaja a la presión correcta. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| c) | Están protegidas del polvo, líquidos u otras condiciones que pudieran afectar su funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.56 | Los dispositivos de relevo de presión se prueban en el sitio cada 15 meses como máximo o una vez cada año para determinar su capacidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.56.1 | Cuando no se puede realizar una prueba se revisa y se calcula la capacidad requerida del dispositivo de relevo cada 15 meses máximo o una vez al año. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.56.2 | No han cambiado los parámetros de manera que ocasionen que la capacidad sea menor a la requerida y se tenga que recalcular. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.56.3 | Cuando el dispositivo de relevo es de capacidad insuficiente, se instala un dispositivo nuevo uno adicional. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.56.4 | Se realizan pruebas a los dispositivos en un sitio fuera de su localización. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.57 | Se instrumenta medidas de seguridad para minimizar el peligro de un incendio en áreas donde el gas constituye un riesgo de fuego o explosión. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.58 | En donde la presencia de gas constituya un riesgo se debe tomar en cuenta lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Cuando un volumen de gas es liberado al aire, se debe tener cuidado de retirar cualquier potencial de incendio y contar con el equipo de emergencia. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Las soldadura o corte eléctrico o con gas no se debe realizar en el tubo que contenga una mezcla explosiva de gas – aire. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.60 | Cuando se requiera modificar las condiciones de operación para aumentar la presión, el incremento se realiza gradualmente de acuerdo con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | El incremento de presión es gradual, la presión se mantiene constante, se verifica la existencia de fugas en el tramo de tubería. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Las fugas detectadas se reparan antes de realizar un nuevo incremento de presión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.61 | Se cuenta con un registro de las acciones realizadas en los ductos cuando las condiciones de operación son mas exigentes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.62 | Cuando se modifican las condiciones de operación de una tubería, se siguen los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los requisitos aplicables |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.63 | Cuando se establece una nueva MPOP, esta no se excede el valor máximo permitido para un tramo nuevo de tubería. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.64 | Cuando se somete una tubería de acero a un esfuerzo tangencial de 30% o mas de su RMC y que la presión sea mayor de la MPOP, se cumple lo establecido en la norma NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.64.1 | Antes de incrementar la presión de operación por encima de MPOP se debe: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Revisar el diseño, operación e historial de mantenimiento del ducto. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Realizar las pruebas previas del tramo de tubería y determinar si el incremento propuesto es seguro y congruente con lo establecido en la norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Realizar cualquier reparación, reemplazo en el tramo de la tubería que sean necesarios. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.64.2 | Una vez que cumple con lo anterior se puede aumentar la MPOP de un tramo de tubería a la máxima presión permitida. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.64.3 | Cuando la tubería no cumpla con la cláusula anterior, se puede aumentar la MPOP si cumple mínimo con uno de los requerimientos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Que la tubería sea exitosamente probado como indica la normatividad aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Cuando una tubería de clase 1 no ha sido probado previamente, se puede incrementar la MPOP cuando: |  |  |  |  |  |  |  |
| b1) | La MPOP no exceda del 80% de lo permitido para una linea nueva del mismo diseño y misma clase. |  |  |  |  |  |  |  |
| b2) | Se determina que la MPOP es congruente con la condicion de tramo de tuberia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.64.3.1 | Cuando se reclasifica una tuberia, el aumento se realiza mediante incrementos del 10% de la presión de operación o 25% de la presión total de operación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.64.4 | Cuando se somete una tuberia a un esfuerzo tangencial menor del 30% de la RMC y que se encuentra arriba de la MPOP, debe cumplirse lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Revisar el diseño, operación e historial de mantenimiento de la tuberia. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| b) | Realizar una investigación retrospectiva de fugas. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Reparar las fugas que se encuentren. |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Realizar las reparaciones, reemplazos que sean necesarios en la tuberia. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Reforzar las derivaciones, codos y terminaciones de las uniones de tubo |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Aislar el tramo de tuberia en el que se incrementara la presión de cualquier tramo adyacente que continuara operando a una presión menor. |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Instalar reguladores de presión en la instalación de los usuarios finales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.64.4.1 | Los incrementos de la MPOP se realizan en incrementos de 70kPa o 25% del total de la presión, cuando se cumplan los incisos anteriores. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.65 | Cuando se reclasifica la tuberia, la profundidad de la zanja se realiza tomando tres medidas diferentes, tomando la mayor de ellas. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 11.66 | Si se desconoce el espesor de la tuberia, esta se determina cortando y midiendo tres tramos diferentes o usando un aparato de ultrasonido. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.67 | Se realizan mediciones de espesores cada año en entradas y salidas de estaciones de compresión, estaciones de medición y regulación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.67A | Cuando se cuentan con suficientes datos para estimar la velocidad de desgaste, se establece un programa de calibración. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.68 | Se conservan los reportes, estudios, trabajos y resultados de las pruebas durante la vida operativa de la instalación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.69 | Se realiza una evaluación de ingeniería la cual debe considerar el historial de diseño, construcción, operación, mantenimiento y seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.69A | Cuando la evaluación no se encuentra disponible o en malas condiciones, se realiza las pruebas e inspecciones necesarias. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.70 | Para la desactivación de las tuberías se tomaron las medidas siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| a) | Se retiro y se taponeo usando bridas ciegas, cabezas soldadas o cómales. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se mantiene el control de la corrosión interna y externa. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Cuando la tubería no ha sido utilizada mas de 15 meses, se comprueban las actividades de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.71 | Si se reactiva un tubería se lleva a cabo una evaluación de ingeniería, determinando si es viable reactivarla. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.72 | La tubería abandonada se purga o se limpia, se taponea y esta físicamente separada de otros servicios. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 12.1 | Se cuenta con un plan integral de seguridad y protección civil para salvaguardar a la población, sus bienes y proteger el sistema de transporte. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1A | El plan de seguridad y protección civil incluye con un programa de prevención de accidentes, de auxilio y de recuperación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | El programa de prevención de accidentes se baso en un estudio de análisis de riesgos y de impacto ambiental y se cuenta con un responsable del programa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | El programa de prevención de daños cuenta con un procedimiento para prevenir daños a las tuberías enterradas provocadas por excavación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Las excavaciones de zanjas deben cumplir con lo establecido con la norma NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | El programa de auxilio cumple con los requisitos mínimos que maraca la norma NOM-007-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DE LA NORMA | PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 12.5 | El programa de recuperación incluye como mínimo lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Evaluación de daños. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Programa de reparación de área afectadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Restitución del servicio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Se tiene un programa de educación dirigido a los clientes, al publico, organizaciones gubernamentales y a las personas físicas o morales con las que se tenga relación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Se cuenta con un procedimiento para el análisis de accidentes y fallas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7A | Se realiza la selección de muestras de la instalación o equipo que fallo para el análisis de laboratorio para determinar su causas y minimizar la posibilidad de recurrencia. |  |  |  |  |  |  |  |