| 5 | CLASIFICACCION DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo I Estación de llenado rápido |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo II Estación de llenado lento; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo III Estación dual, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo IV Estación residencial |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ESTACIONES DE LLENADO RAPIDO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Estación de regulación y medición; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Sistema de compresión; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Almacenamiento; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Surtidor o poste; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Sistema de paro de emergencia; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Filtro a la entrada y salida del compresor; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g) Sistema de seguridad contra incendio, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h) Componentes de seguridad de alarma. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos optativos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) Panel prioritario; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j) Panel secuencial; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k) Secador de gas; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l) Sistema de compensación de carga, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m) Odorizador. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El gas que llega a la estación esta odorizado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La odorización esta en conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El secador de gas sólo será necesario cuando se requiera que el GNC de la estación cumpla con el inciso 6.1.6 de esta Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ESTACIONES DE LLENADO LENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Estación de regulación y medición; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Sistema de compresión; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Almacenamiento; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Surtidor o poste; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Sistema de paro de emergencia; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Filtro a la entrada y salida del compresor; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g) Sistema de seguridad contra incendio, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h) Componentes de seguridad de alarma. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos optativos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) Panel prioritario; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j) Panel secuencial; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k) Secador de gas; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l) Sistema de compensación de carga, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m) Odorizador. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El gas que llega a la estación esta odorizado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La odorización esta en conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SECRE-1999. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El secador de gas sólo será necesario cuando se requiera que el GNC de la estación cumpla con el inciso 6.1.6 de esta Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las estaciones de servicio de llenado rápido y lento puede ser optativo el sistema de compresión cuando se reabastece por medio de una plataforma |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | ESTACIONES DUALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | están constituidas según el caso por los mismos elementos que las estaciones de llenado rápido del inciso 5.1 de esta Norma, o estaciones de llenado lento del inciso 5.2 de esta Norma |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | ESTACIONES RESIDENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Sistema de regulación y medición; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Sistema de compresión; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Filtros incorporados al sistema de compresión, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Componentes de seguridad incorporados en el sistema de compresión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | METODOS DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A) El GNC almacenado a un solo nivel de presión esta contenido en un recipiente grande o varios recipientes pequeños. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando se surte GNC todos los recipientes de almacenamiento se vacían y su presión se reduce al mismo tiempo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B) El almacenamiento de GNC en cascada tiene dos o más niveles de presión, y cada nivel de presión puede tener uno o más recipientes grandes o varios recipientes pequeños. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción del funcionamiento de un sistema en cascada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se llenan los recipientes con presión más alta y los de presiones menores son llenados en secuencia mediante un control automático. (llenado prioritario) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El GNC se debe surtir a los vehículos y a las plataformas desde la presión más baja, cuando ésta disminuye a niveles que no permiten el llenado de manera eficiente; el control automático cierra este recipiente y se abre el recipiente con el nivel de presión superior. Este proceso se repite hasta que el recipiente de mayor presión del sistema entre en operación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cuando la presión en los recipientes no es suficiente para llenar el cilindro del vehículo, el control automático conecta el sistema de compresión directamente al vehículo para continuar con llenado lento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cuando termina el llenado de vehículos, el sistema de compresión debe continuar trabajando para llenar el sistema de almacenamiento mediante el panel prioritario |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.0 | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Los sistemas de las estaciones de servicio están diseñados para operar a presiones de llenado de GNC adecuadas para cilindros con presión de servicio de 20 MPa (200 bar) y/o 25 MPa (250 bar). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | En las estaciones de servicio el llenado del cilindro no excede la presión de operación máxima permitida y debe cargarse de conformidad con la norma de fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La presión de llenado de los cilindros de los vehículos en una estación que cuenta con un sistema de compensación de temperatura no excede los 25 MPa (250 bar), cualquiera que sea la temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Los sistemas de las estaciones de servicio están diseñados para operar a presiones de llenado de GNC adecuadas para cilindros con presión de servicio de 20 MPa (200 bar) y/o 25 MPa (250 bar). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | En las estaciones de servicio el llenado del cilindro no excede la presión de operación máxima permitida y debe cargarse de conformidad con la norma de fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La presión de llenado de los cilindros de los vehículos en una estación que cuenta con un sistema de compensación de temperatura no excede los 25 MPa (250 bar), cualquiera que sea la temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | El GNC tiene un olor distintivo suficiente para que su presencia sea detectada cuando la proporción en el aire no sobrepase la quinta parte del límite inferior de explosividad, de acuerdo con la NOM-006 SECRE-1999, Odorización del Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | El GNC cumple con la NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | Los recipientes sujetos a presión cumplen con lo establecido en la NOM-122-STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas que operen en los centros de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 | Los equipos principales indicados en los incisos 5.1, y 5.2, ambos del a) al h), y los materiales utilizados en éstos cuentan con un certificado o garantía del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ESTACIONES DE LLENADO RAPIDO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las estaciones de servicio cuentan con la memoria técnico-descriptiva del diseño, construcción y cumplen con los requisitos mínimos de seguridad que se establecen a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Todos los recintos están protegidos en forma perimetral para permitir el acceso sólo a personal autorizado, a fin de minimizar las posibilidades de daños personales, materiales y vandalismo |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Los dispositivos de control están instalados de tal forma que el congelamiento interno, externo o las condensaciones no provoquen fallas de funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Los equipos de compresión están diseñados para el manejo de gas natural a las presiones y temperaturas a las cuales se someten bajo condiciones de operación |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Los equipos de compresión cuentan con válvulas de relevo de presión después de cada etapa de compresión |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las válvulas de relevo se activan al alcanzar una presión de 1,2 (uno coma dos) veces la presión de operación de cada etapa de compresión, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Deben desfogar el sistema de venteo de la estación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Las válvulas de relevo de presión tienen estampada la presión de relevo de acuerdo con la memoria de cálculo y certificado del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Los equipos de compresión para gas natural están equipados con controles de paro automático por alta presión de descarga y por alta o baja presión de succión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Los equipos de compresión para gas natural están equipados con controles de paro automático por alta temperatura de descarga en la última etapa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Si el equipo de compresión cuenta con motor eléctrico, éste cumple con las características establecidas en el inciso 6.2.69 de esta Norma |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9 | Cuando los compresores son activados por motores de combustión interna, el escape de los gases de combustión esta localizado fuera del recinto en la parte superior del mismo, debe estar lo mas alejado lo mas posible del sistema de venteo de la estación y cumplir con os requerimientos del inciso 6.2.32 de esta Norma |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.10 | El equipo de compresión cuenta con un sistema automático de eliminación de condensados, para evitar el acarreo de líquidos a los recipientes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.11 | El conector de llenado del surtidor no permite el paso de gas natural cuando dicho conector no esté acoplado correctamente o se encuentre separado de la boquilla de recepción del vehículo |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.12 | Los surtidores de GNC están localizados en una instalación exterior protegida, ver figuras típicas 1 y 2 (NOM-010-SECRE-2002). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.13 | Los equipos de compresión, almacenamiento y carga están localizados arriba del nivel del piso, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pasan sobre ellos líneas de transmisión de energía eléctrica, están expuestos a las fallas de estas líneas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tienen una distancia mínima de 3 (tres) m al edificio más cercano o a la línea de colindancia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.14 | Los equipos de compresión y almacenamiento, tienen una distancia mínima de 6 (seis) m de la colindancia del predio a la banqueta más cercana, o 3 (tres) metros si los equipos estén protegidos contra impactos, y una distancia mínima de 15 (quince) m cuando se trate de hospitales, centros educativos y vías de ferrocarril |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.15 | Existe un espacio libre de por lo menos 1 (un) metro entre recipiente y otros componentes para tener acceso a todas las válvulas y conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.16 | Existe un espacio libre de por lo menos 1 (un) m entre las unidades de compresión para minimizar las vibraciones entre éstas |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.17 | Se usa material inflamable a una distancia menor de 3 (tres) m de los recintos |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.18 | Existe una separación mínima de 6 (seis) m entre el recinto y la pared exterior más cercana de tanques abiertos que contengan líquidos combustibles o inflamables. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.19 | Los surtidores están montados sobre un módulo de abastecimiento, como mínimo con las características y distanciamientos que se muestran en las figuras típicas 3 y 4 y con una protección tubular contra choques sobre el sentido de circulación de los vehículos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La distancia entre el surtidor y la colindancia a la banqueta más cercana es de 3 metros. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.20 | El punto de transferencia guardar una distancia mínima de 3 (tres) m con la colindancia del predio y la banqueta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se debe considerar que las áreas clasificadas como peligrosas queden localizadas dentro del predio y que no se obstruya la vialidad interna vehicular |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.21 | Los recintos están construidos a una distancia no menor de 2 (dos) m de los linderos del terreno o de cualquier construcción aledaña |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.22 | Los techos de los recintos se fabricaron con estructuras ligeras de materiales no combustibles y cumplir con los requisitos de ventilación especificados en el inciso 6.2.23 de esta Norma |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.23 | Los recintos con techo tienen ventilación, natural o forzada, con capacidad para manejar un flujo de aire no menor a 1 (un) m3/min por cada 12 (doce) m3 del volumen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.24 | Los recintos tienen detectores de mezclas explosivas que accionen una alarma luminosa y sonora al alcanzar una mezcla de 0,5 (cero coma cinco) % en volumen de gas natural en aire.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - En caso de detectar una mezcla de 3 (tres) % se activa un sistema de bloqueo, el cual debe interrumpir la energía eléctrica a toda la estación y cerrar las válvulas de alimentación de gas a los compresores, al sistema de almacenamiento y a los surtidores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Estos detectores cuentan con un indicador luminoso y/o sonoro, para señalar que dichos detectores están activados |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.25 | Las puertas de acceso al recinto cuentan con letreros legibles y visibles, de conformidad con lo establecido en la NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, con las leyendas siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - "PELIGRO NO FUMAR" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - "GAS NATURAL" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - "ACCESO SOLO A PERSONAL AUTORIZADO" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - "NO SE PERMITE FLAMA ABIERTA” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Están en conformidad con lo establecido en la NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.26 | Los recipientes deben ser instalados sobre el nivel del piso apoyados sobre cimentaciones estables construidas con materiales no combustibles. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los recipientes horizontales no deben tener más de dos puntos de apoyo longitudinal, uno de los cuales debe permitir el movimiento longitudinal causado por la expansión o contracción del recipiente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En lugares donde existe riesgo de inundación, deben estar anclados en forma segura para evitar flotación y/o arrastre |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.27 | Todos los recipientes deben estar protegidos contra la corrosión por recubrimientos anticorrosivos o cualquier otro sistema equivalente que inhiba el ataque del medio ambiente |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.28 | Todos los recipientes o conjunto de recipientes a la misma presión cuentan con un dispositivo de relevo de presión (válvula de desfogue, disco de ruptura, etc.) y, en su caso, fusible térmico. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.29 | Los recipientes horizontales están separados como mínimo 0,2 (cero coma dos) m para permitir el acceso para mantenimiento, y cada uno debe estar dotado con una válvula de purga. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los recipientes verticales están contenidos en una estructura o canasta construida con material resistente y protegido contra la corrosión que se pueda manejar como una sola pieza. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Los recipientes están separados por una protección de hule, que impida el contacto entre sí. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.30 | No se deben acumular líquidos debajo de los recipientes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.31 | Están los dispositivos de relevo de presión (recinto), conectados a un canal de venteo al exterior verticalmente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El desfogue esta a una altura de 0,7 metros del punto más alto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El canal de venteo debe tener un arreglo para evitar la entrada de lluvia, objetos extraños y polvo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.32 | Los desfogues de los canales de venteo estan orientados a un área de descarga segura, tomando en cuenta los vientos dominantes de la zona. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se cuida que el flujo de gas no esté dirigido hacia edificios, equipos o áreas que puedan estar ocupadas por el público |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.33 | Como medida de seguridad están instalados los manómetros en los puntos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Receptor de la línea de abastecimiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Descarga de cada etapa del compresor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) En todos los recipientes o en la línea de conexión |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) En todos los surtidores. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La escala de los manómetros es de 1.2 veces la presión de disparo del dispositivo de relevo de presión del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - En la conexión de entrada, se tiene un orificio que no exceda a 1,4 (uno coma cuatro) mm, así como contar con un dispositivo para evitar el golpe de ariete |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.34 | La tubería y/o tubo flexible deben ser instalados de la forma más directa como sea práctico, con las medidas de protección adecuadas para resistir expansión, contracción, vibración, golpes y asentamiento del suelo |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.35 | La tubería instalada arriba del NPT esta protegida contra daño mecánico y corrosión atmosferica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.36 | La tubería por abajo del NPT esta atrincherada o enterrada y protegida contra la corrosión acorde la NOM-008-SECRE-1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.37 | No se deben utilizar conexiones roscadas en las tuberías enterradas |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.38 | Las conexiones de los recipientes a los cabezales deben estar instaladas de tal manera que minimicen la vibración |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Las conexiones deben estar bien protegidas contra daños mecánicos |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.39 | Las tuberías y conexiones deben estar limpias y libres de viruta y rebaba de corte y roscado para evitar fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.40 | En todas las roscas macho tipo cónico se debe aplicar un material sellante que sea inerte a la acción de gas natural. Además deberá lubricar la junta y soportar la presión de operación de la tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.41 | Todas las uniones por soldadura en tuberías de acero al carbono y acero inoxidable deben ser radiografiadas al 100% de su longitud por un laboratorio acreditado |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.42 | Se permite el uso de bridas en líneas de alta presión cuando sea compatible con la presión de operación de la tubería. No se permite el uso de bridas en líneas enterradas de alta presión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.43 | Cuando en el trayecto de la tubería se requieran dobleces, éstos deberán tener un radio mínimo de cuatro veces el diámetro del tubo o un diámetro del doblez mínimo de 76 (setenta y seis) mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.44 | Los dobleces de tubo flexible se realizan con la herramienta adecuada a fin de evitar daños a dichos tubos flexibles |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.45 | La tubería, tubos flexibles, conectores y componentes entre el recipiente y la primera válvula de cierre deben ser capaces de soportar una prueba neumática con presión de 1,1 (uno coma uno) veces la presión de operación como mínimo, sin que se presente fuga |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.46 | Están instalados en la estación que provee GNC lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tubería, conexiones y componentes de plástico para AP. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tuberías y conexiones galvanizadas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tubería, tubo flexible y conexiones de aluminio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Aleaciones de cobre cuyo contenido exceda al 70%. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Conexiones, codos y otros conectores de fierro colado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.47 | Los componentes de tubería, tales como filtros, conectores de manómetros y juntas de expansión, estan marcados en forma permanente para indicar los límites de presión de operación máxima permisible |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.48 | Las juntas o conexiones estan localizadas en lugares accesibles para facilitar su inspección |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.49 | Todas las mangueras de alta presión soportan por lo menos 2,25 (dos coma veinticinco) veces la presión de operación y no tienen empates intermedios. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cuentan con la certificación del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.50 | Las conexiones de las mangueras presentan fugas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - los conectores cuentan con un marcado o etiquetado permanente, indicando nombre o marca del fabricante y su presión de operación |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.51 | En las instalaciones se usan mangueras únicamente en los casos siguientes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Entre el surtidor y el conector de llenado no se excede 7,6 (siete coma seis) m de longitud |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) En los puntos donde se requiera proveer flexibilidad en la tubería, no es mayor de 0,61 (cero coma sesenta y uno) m de longitud |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Estan instaladas de tal forma que estén protegidas contra daño mecánico y sean visibles para inspección |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cada sección debe conservar el marcado o etiquetado del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.52 | La tubería, tubo flexible y mangueras no deben presentar fugas |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.53 | Las válvulas, empaques de válvulas y material de empaque son los adecuados para soportar gas natural a las presiones y temperaturas a las cuales estarán sujetas bajo condiciones de operación |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.54 | Las válvulas de relevo de presión estan sometidas a mantenimiento preventivo y correctivo y contien la identificación que señale la fecha y la última revisión efectuada de acuerdo con lo que indica el manual del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.55 | Las válvulas de corte cuentan con un certificado que garantice que es capaz de soportar sin fuga, una prueba hidrostática de 1,5 (uno coma cinco) veces la presión de operación máxima permitida |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.56 | Las válvulas de corte una vez instaladas, son capaces de soportar sin fuga, una prueba neumática con presión de 1,1 (uno coma uno) veces la presión de operación |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.57 | Las válvulas de relevo de presión no tienen en su cuerpo un dispositivo de alzamiento (palancas). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Si el ajuste es externo, la válvula esta sellada para prevenir su operación por personas no autorizadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Si se rompe el sello, la válvula es retirada del servicio hasta que sea calibrada y sellada nuevamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cualquier ajuste debe ser hecho por el fabricante o compañías autorizadas por el mismo, quienes deben colocar una etiqueta permanente con el ajuste de presión, capacidad de flujo y fecha en que se realizó dicho ajuste |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.58 | No deben ser utilizadas válvulas de cierre primario de fierro colado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.59 | No deben ser instaladas válvulas cuyo vástago pueda ser retirado sin la remoción del bonete completo o el desensamblado del cuerpo |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.60 | El cuerpo de las válvulas debe tener un marcado o etiquetado del fabricante, donde se indique la máxima presión de operación permitida |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.61 | Se debe instalar para cada recipiente o conjunto de recipientes, según su instalación, una válvula de corte de operación manual o automática, adecuada a las condiciones de presión de operación |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.62 | Cuando se utilizan válvulas supresoras de flujo, éstas se deben accionar a una presión menor que la que soporta la tubería en la que se encuentran instaladas |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.63 | La tubería de alta presión, después del compresor, tiene una presión de ruptura mayor o igual a 100 MPa (1000 bar). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.64 | La línea entre los compresores y los recipientes cuenta con una válvula de retención de flujo que evite la descarga de GNC de los recipientes en caso de ruptura de la línea |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.65 | Tiene instalada una válvula de corte en el cabezal de un grupo de recipientes lo más cerca posible a éstos. Esta válvula debe estar después de la válvula de retención de la línea de llenado, especificada en el inciso 6.2.64 de esta Norma |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.66 | Tiene instalados dispositivos de paro de emergencia del equipo de compresión y de los surtidores cuando menos en los puntos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) En cada surtidor o en una columna inmediata al mismo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) En zonas de oficinas o donde exista personal durante el día y la noche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Próximo al acceso principal del recinto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando un dispositivo de paro de emergencia sea accionado: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se corta el suministro de energía eléctrica, así como el suministro de gas natural al compresor y a los surtidores. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El restablecimiento de la operación debe ser realizado por personal calificado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se avisar a través de una alarma sonora y visual en el momento en que se está efectuando dicho restablecimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.67 | Los dispositivos de paro de emergencia estan señalados mediante un letrero fijo, permanente y legible sobre un círculo de fondo rojo de cuando menos cinco veces el diámetro del tamaño del dispositivo de paro y con la leyenda “PARO DE EMERGENCIA” en letras blancas para que sea reconocido fácilmente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.68 | Todo surtidor cuenta con un dispositivo que impida el flujo de GNC en caso de que algún vehículo desprenda la manguera de suministro |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.69 | El equipo eléctrico esta instalado y localizado de acuerdo a a la norma NOM-001-SEDE-1999, considerando: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupo "D". Clase 1, División 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupo "D". Clase 1, División 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.70 | La clasificación de equipos debe realizarse de acuerdo con la tabla incluida en este numeral de la NOM-010-SECRE-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La Clasificación de las áreas de una estación de servicio esta en conformidad con la NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.71 | Estos radios aplican en todas las direcciones. El área clasificada no se se extiende más allá de paredes sin perforaciones, techos o divisiones sólidas no permeables a vapor de agua, ver figura típica 6 (NOM-010-SECRE-2002) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.72 | A fin de evitar cargas electrostáticas en el sistema de los surtidores, éstos se tiene conectado con cable de cobre desnudo al sistema de tierra de la estación |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.73 | Las mangueras para suministrar GNC al vehículo tienen la capacidad para conducir la carga electrostática del vehículo al sistema de tierra de la estación |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.74 | Los surtidores de GNC estan equipados con un dispositivo de paro automático que opere cuando el cilindro alcance la presión de llenado, corregido por temperatura, velocidad de carga o equivalente |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.75 | Los sistemas de transferencia cuentan con un dispositivo que permita despresurizarlo antes de desconectarse y este desfogue se diriga cuando menos a 0,7 (cero coma siete) m por arriba del nivel de la techumbre o 5,5 (cinco coma cinco) m del nivel de piso de la isla |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.76 | No se debe utilizar GNC para operar cualquier equipo o dispositivo que no haya sido diseñado para servicio de GNC |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.77 | No se permiten fuentes de ignición dentro de la Estación de Servicio |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.78 | En el área de surtidores se deben colocar letreros visibles restrictivos, preventivos, informativos y diversos, con el tamaño mínimo de las letras de de 30 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - "NO FUMAR" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - "APAGUE MOTOR" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - "NO ESTACIONARSE" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - "10 km/h MAXIMO" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - "NO FLAMA ABIERTA” |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.79 | La transferencia de GNC al cilindro del vehículo es llevada a cabo de acuerdo con las instrucciones escritas en un cartel, el cual debe estar ubicado sobre el surtidor |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.80 | Se tienen instalados equipos contra incendio de conformidad con la norma NOM-002-STPS-2000, y la señalización de acuerdo con la norma NOM-026-STPS-1998, |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.81 | Las mangueras de los surtidores no deben tener empates intermedios y deben ser inspeccionadas visualmente en forma periódica para garantizar la seguridad de su operación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cuando se encuentren evidencias de deterioro exterior y/o deformaciones en dichas mangueras, deben ser sustituidas |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.82 | Las mangueras de alta presión de plataformas utilizadas en la transferencia no cuentan con conexiones intermedias y estan despresurizadas y protegidas contra posibles daños cuando no estén en operación |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.83 | Las válvulas de seguridad se mantienen en condiciones adecuadas de operación de acuerdo con los lineamientos de los fabricantes y de las autoridades competentes |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.84 | En las tuberías de acero al carbón enterradas, se revisa periódicamente el sistema de control de la corrosión externa, a través del historial de las lecturas periódicas del potencial eléctrico de protección; dichas lecturas se deberán asentar en la bitácora de la estación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.85 | Los equipos, dispositivos de relevo de presión e instrumentos se instalaron, se operan y se mantienen con estricto apego a las instrucciones del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.86 | En los recipientes no se aplica ningún tipo de soldadura ni se realiza maquinado ni, en general, modificación alguna que no esté avalada en el diseño del fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.87 | Todas las tuberías y válvulas cuentan con la señalización de acuerdo con la NOM-026-STPS-1998, Condiciones de seguridad-Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.88 | Los señalamientos de la estación de servicio, cuentan con un tamaño de letra mínimo de 30 mm de alto en fondo contrastante |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Restrictivos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No Fumar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apague Motor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No Estacionarse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 km/h máximo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No Flama abierta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preventivos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peligro, Descargando GNC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Precaución, Area fuera de Servicio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informativos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extintor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitarios |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hombres |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mujeres |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verifique Marque Ceros |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agua |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aire |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estacionamiento Momentáneo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruta de Evacuación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diversos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicador de Sentidos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número Posición de Carga |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Estación de llenado lento |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Para las estaciones de llenado lento son aplicables las disposiciones para las estaciones de llenado rápido comprendidas en el inciso 6.2 de esta NOM-010-SECRE-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Los postes deben estar separados entre sí y de los límites del recinto a una distancia mínima de 1 (un) m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Estación dual |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Para las estaciones duales son aplicables las disposiciones para las estaciones de llenado rápido o lento comprendidas en los incisos 6.2 o 6.3 de esta Norma, según sea el caso |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | La distancia mínima entre los surtidores de GNC y surtidores de líquidos y/o tanques de líquidos, debe ser de acuerdo con la tabla que marca el este numeral el la NOM-010-SECRE-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Estaciones tipo residencial |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | La capacidad de una estación tipo residencial no debe exceder 0.28 m3 estándar/min (10 pie3 estándar/min) de gas natural. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Todo el equipo debe ser diseñado para la presión, temperatura y servicio esperado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Los componentes que no estén en el inciso 5.4 de esta Norma, deben cumplir con las especificaciones y requisitos del inciso 6.2 de esta Norma, aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 | El equipo debe estar protegido para minimizar la posibilidad de daño físico y vandalismo. Se permite cumplir con este requerimiento mediante el uso de un gabinete para la unidad de compresión, similar a los que se usan para los equipos de aire acondicionado central. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5 | Está prohibido almacenar GNC excepto en el cilindro del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6 | Para el área de llenado de vehículos no se deben aplicar los requisitos de seguridad establecidos en el inciso 6.2 de esta NOM-010-SECRE-2002. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.7 | Los vehículos que contengan equipo de encendido por combustible, por ejemplo, vehículos para acampar equipados con estufas, lámparas y calentadores de gas, deben apagar completamente dichos equipos, inclusive los pilotos, antes de entrar a un área en la cual no se permiten fuentes de ignición. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.8 | No se debe ventear el gas natural a la atmósfera durante operación normal, excepto la fuga de 16.4 cm3 estándar (una pulgada cúbica estándar) que se tiene cuando se desconecta la manguera después de cargar GNC en un vehículo, lo cual sí está permitido ventear a la atmósfera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.9 | A menos que sea permitido específicamente por las instrucciones de instalación, no está permitido reunir con un cabezal las descargas de varias estaciones residenciales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.10 | En un área común de llenado donde se encuentren localizados más de un poste, la separación entre ellos no debe ser menor de 1 (un) m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.11 | Los equipos de compresión y surtido de GNC deben estar localizados en el exterior, y solamente que no sea posible en el lugar de la instalación, por ejemplo, donde el clima es comúnmente inclemente, se puede permitir que se instalen en el interior. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.12 | El equipo debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.13 | El equipo debe tener un letrero permanente que indique la presión mínima y máxima del gas natural de entrada, el flujo máximo y la presión máxima de GNC de salida, así como los requerimientos eléctricos para su operación normal. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.14 | Cuando la unidad de compresión y conexiones de llenado se instalen en el interior, éstas deben ser instaladas y localizadas de manera que tengan ventilación al exterior. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.15 | Cuando la estación y/o el vehículo que se está llenando con GNC están localizados en el interior de un cuarto se debe instalar un detector de gas localizado a 150 (ciento cincuenta) mm del techo o del punto más alto, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Debe estar ajustado para operar a una quinta parte del límite inferior de explosividad del gas natural. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dicho detector debe parar el compresor y operar una alarma visual y audible. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.16 | El equipo debe estar colocado sobre un soporte firme de material no combustible para prevenir vibración que pueda causar fatiga del material, de la tubería y de los conductores eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.17 | Las válvulas de alivio de presión deben tener dispositivos o ductos de ventilación para conducir el gas de desfogue hacia el exterior hasta un área segura, para evitar que éste sea dirigido directamente hacia edificios, otros equipos o áreas abiertas al público, por ejemplo aceras, corredores, entre otros. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.18 | Se permite instalar medidores de presión en las estaciones tipo residencial, pero no se requieren para los propósitos de medición y pruebas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.19 | Las estaciones tipo residencial deben estar equipadas para detener el flujo de combustible automáticamente cuando se alcanza la presión de llenado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.20 | Tuberías y mangueras. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.21 | Se utiliza solamente la tubería y manguera de salida del compresor que debe ser entregada por el fabricante como parte integral de la estación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.22 | Toda la tubería de suministro de gas natural para la estación debe cumplir con las especificaciones y requisitos establecidos por la NOM-002-SECRE-1997, Instalaciones para el aprovechamiento de gas natural. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.23 | Se debe restringir el uso de manguera de acuerdo a lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) La manguera para llenado de vehículos debe estar limitada a un largo máximo de 7,6 (siete coma seis) m. Debe estar soportada sobre el nivel de piso terminado o protegida de alguna manera contra abrasión y el paso de vehículos sobre ella, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Se permite utilizar un máximo de 1 (un) m de largo para prevenir daños por abrasión resultantes de vibración en la salida de GNC o en la entrada de gas natural, o en ambos ductos de la unidad de compresión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.24 | Los sistemas de transferencia deben tener un sistema de despresurización para facilitar la desconexión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - El ducto para desfogar el gas natural debe descargar en un lugar seguro |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.25 | Prueba. Toda la tubería y mangueras es probadas después de ser ensambladas para comprobar que están libres de fugas a una presión igual a la presión de operación máxima permitida en esa parte de la estación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.26 | Instalación del paro de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.26.1 | La estación tiene un dispositivo de operación manual que corte el suministro de gas y energía eléctrica en caso de emergencia. Este dispositivo de paro de emergencia debe estar a por lo menos 1,5 (uno coma cinco) m de la estación tipo residencial y con fácil acceso. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.26.2 | Cada conector de llenado debe contar con un dispositivo de seguridad que corte el flujo de GNC en caso de que dicho conector sea jalado con fuerza excesiva. Este dispositivo debe cortar el flujo de GNC y separarse cuando el conector sea jalado con una fuerza no mayor de 68 kgf (150 libras) en cualquier dirección horizontal. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.27 | Operación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.27.1 | Se presenta ante la autoridad competente un dictamen técnico, antes del inicio de operaciones. Dicho dictamen debe incluir las siguientes etapas: diseño, construcción, instalación, pruebas y puesta en operación, elaborado por una unidad de verificación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.27.2 | La estación es operada por personal capacitado con base en los procedimientos que para tal efecto se tengan por escrito y en idioma español. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.27.3 | El cilindro del vehículo debe ser cargado de acuerdo con los incisos 6.1 y 6.1.1 de esta Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.27.4 | Cuando el GNC está siendo transferido, el motor del vehículo permanece apagado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.27.5 | La Estación de Servicio cuenta con Manuales de Operación, Mantenimiento y Seguridad, que describan los procedimientos utilizados para realizar dichas actividades. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.27.6 | Prohibido la carga a vehículos de transporte público que tengan pasajeros a bordo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.28 | Mantenimiento e inspección. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.28.1 | La estación, sus accesorios, dispositivos y válvulas de seguridad deben son inspeccionados y mantenidos de acuerdo con un programa que para tal efecto se elabore e implemente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.28.2 | Todas las mangueras deben ser inspeccionadas periódicamente y si presentan deformaciones o desgaste, dichas mangueras deben ser remplazadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.28.3 | Todos los dispositivos y válvulas de seguridad son mantenidos de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes o proveedores. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.29 | Prácticas de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.29.1 | El fabricante debe provee al usuario un manual de seguridad para la operación y manejo del equipo, el cual debe contener los métodos y medidas de seguridad que se deben aplicar para cumplir con los requisitos de esta Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.29.2 | El fabricante capacita usuario sobre los métodos, procedimientos y medidas contenidos en el manual. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.29.3 | El usuario presenta evidencia de que bimestralmente se lleva al cabo entrenamiento y simulacros de emergencia con todas las personas involucradas en la operación y mantenimiento del equipo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.29.4 | Se debe cuenta con un manual de seguridad para la operación y manejo del equipo, el cual debe contener los procedimientos y medidas de seguridad que se deben aplicar para cumplir con los requisitos de esta Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.29.5 | Se capacita al personal de la estación de servicio sobre los métodos, procedimientos y medidas contenidas en el manual de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | MÉTODOS DE PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Para verificar los requisitos de seguridad de las estaciones de servicio se aplica el método de prueba hidrostática o neumática |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Prueba hidrostática. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realiza la prueba hidrostática en las estaciones para verificar la hermeticidad de las líneas de alta presión y de sus componentes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - . Los recipientes de GNC deben contar con el certificado de pruebas que haya realizado el fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esta prueba se aplica para confirmar que las conexiones y materiales empleados en la fabricación de las líneas y componentes utilizados en la estación, resisten sin fuga, el esfuerzo homogéneo producido por el agua a presión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Equipos y materiales para realizar la prueba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Bomba hidráulica capaz de alcanzar la presión de prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Manómetros con escala graduada no mayor a 2 (dos) veces la presión de prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Registrador con gráfica tiempo-presión; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Válvulas capaces de soportar la presión de prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Tubería, mangueras y conectores adecuadas para conectar el sistema, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Agua suficiente para llenar el sistema o elemento a probar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Preparación y acondicionamiento de la prueba. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se instala la bomba hidráulica con manómetro, registrador, válvulas, tubería, conexiones y mangueras en forma tal que propicie que el agua llene completamente la parte del sistema o componentes que van a ser probados. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Durante la prueba se retiraran los discos de ruptura, válvulas de relevo, recipientes e instrumentos que se puedan dañar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Procedimiento: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Se debe llenar completamente con agua la parte del sistema y elementos que van a ser probados, eliminando el aire que pueda estar dentro de ellos; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Se debe elevar gradualmente la presión del agua hasta alcanzar aproximadamente la mitad de la presión de prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Se debe incrementar la presión del agua a intervalos de 0,1 (cero coma uno) veces cada diez minutos, hasta que ésta alcance 1,5 (uno coma cinco) veces la presión de operación, se aísla la parte del sistema bajo prueba y se verifica mediante la gráfica tiempo o presión, que la presión se mantiene por lo menos treinta minutos, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Se debe reducir la presión del agua de 1,5 (uno coma cinco) a la presión de operación y se verifica con el registro gráfico que la presión se mantiene durante 24 horas, para permitir la inspección en todos los puntos de la línea y conexiones. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Resultados. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifica que no existan fugas, corroborando esto mediante la gráfica del registrador de presión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - En el caso de presentarse alguna fuga debe ser reparada, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Se debe prueba nuevamente la sección hasta comprobar su hermeticidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Prueba neumática. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se realiza la prueba neumática para verificar la hermeticidad de las instalaciones y componentes de la estación mediante la aplicación de presión neumática. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Esta prueba se aplica para confirmar que las conexiones de las líneas y componentes de la estación resisten sin fuga el esfuerzo homogéneo producido por gas inerte a presión |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Equipos y materiales para realizar la prueba neumática: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Equipo neumático capaz de alcanzar la presión de prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Manómetros con escala graduada no mayor a 2 (dos) veces la presión de prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Registrador con gráfica tiempo-presión; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Válvulas capaces de soportar la presión de prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Tubería, mangueras y conexiones adecuadas para conectar el sistema, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Gas inerte suficiente para poder presurizar la parte del sistema y elementos a probar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Preparación y acondicionamiento de la prueba. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se instala el equipo neumático con manómetro, registrador, válvulas, tubería, mangueras y conexiones en forma tal que el gas sea inyectado a través de toda la parte del sistema o componentes que se van a probar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Procedimiento: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Se eleva gradualmente la presión del gas hasta alcanzar aproximadamente la mitad de la presión de prueba; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Se incrementa la presión del gas a intervalos de 0,1 (cero coma uno) la presión de operación cada 10 minutos, hasta que alcance 1,5 (uno coma cinco) la presión de operación; se aísla el sistema y se verifica mediante la gráfica tiempo-presión que la presión se mantiene al menos durante 30 minutos, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Se reduce la presión del gas a 1,1 (uno coma uno) la presión de operación y se verifica mediante el registro gráfico que la presión se mantiene durante ocho horas, para permitir la inspección en todos los puntos y conexiones de la línea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Resultados. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El material y equipo no deben presentar fugas, utilizando una solución tensoactiva formadora de espuma para detectarlas, esto se corrobora mediante la gráfica tiempo-presión del registrador de presión.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - En caso de presentarse alguna fuga, ésta debe ser reparada y se debe probar nuevamente esa sección con el mismo procedimiento hasta comprobar su hermeticidad |  |  |  |  |  |  |  |

| 8 | . PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | La estación de servicio cuenta con un manual de procedimientos propios de la empresa, que deben estar permanentemente actualizados y en el lugar de trabajo de las personas encargadas de ejecutarlos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Los procedimientos están escritos en idioma español, claros, concisos y específicos, y deben instruir sobre las actividades y acciones que se deben realizar para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en esta Norma, y deben considerar al menos los aspectos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Operación; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Mantenimiento; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Prevención de accidentes; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Atención de emergencias, y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Plan integral de seguridad y protección civil. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Debe contener un procedimiento en el cual se describa cómo el operador debe verificar que el vehículo cumple con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable para instalaciones vehiculares, antes de proceder a cargar GNC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | La estación de servicio cuenta con una bitácora, donde se asienten todas las actividades y resultados de mantenimiento y reparaciones que se realicen en la estación de servicio |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Se debe llevar al cabo bimestralmente, entrenamiento y simulacros de emergencia con todas las personas involucradas en la operación y mantenimiento de la estación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | La inspección exterior de los cilindros de las instalaciones vehiculares puede ser efectuada por una Estación de Servicio, el taller instalador original, taller autorizado por la autoridad competente o bien por una unidad de verificación. En su caso,. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - la Estación de Servicio, taller o unidad de verificación emitirá un certificado de acuerdo con la norma NOM-011-SECRE-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La estación de servicio deberá ser verificada por una unidad de verificación antes de iniciar operaciones, así como anualmente en cuanto al cumplimiento de lo establecido en esta NOM referente a operación, mantenimiento y seguridad. Sin embargo, la responsabilidad de la integridad de la instalación vehicular es del usuario. |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.7 | Las estaciones de servicio tiene el permiso que corresponda por parte de la Comisión |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - reconoce mutuamente en lo que toque a la inspección exterior de los cilindros, la cual debe estar acreditada mediante calcomanía o documento expedido y sellado por la estación de servicio que la realice. |  |  |  |  |  |  |  |